다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 용산소방서 자체 종합감사 결과에 따른 조치 결과보고

1. 관련근거

○ 서울소방재난본부 소방감사반-8666(2014.07.14.)호『용산소방서 자체 종합 감사 결과 알림』

○ 예방과-8779(2014.07.18.)호『2014년도 용산소방서 자체 종합감사 결과에 따른 조치 계획 보고』

○ 예방과-9640(2014.08.11.)호『JWSC 자동화재속보설비 설치 제외 신청에 따른 현장확인 결과보고』

2. 위와 관련하여 2014년도 용산소방서 자체 종합감사 결과에 따른 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	대상명 (용도)	위치	층수 면적(㎡)	지적내용	처분결과
1	JWSC건물 (교정 및 군사)	용산동3가 1-28	4/1 11,409.5	자동화재 속보설비 누락	JWSC 건물 담당으로부터 설치 제외 요청 접수 후 현장확인 한바 24시간 상주 확인함
2	원효로제2동 주민센터 (업무시설)	산천동 81-1	4/1 1,075.51	옥내소화전설비 누락	용산구청 자치행정과 이기석 주무관과 협의 결과 추후 착공시 예산 반영하여 설치키로 함
3	이태수 건물 (업무시설)	문배동 10-3	1/3 6,243.26	11층이상 연결송수관설비 방수구 단구형 설계	설계도서 보완 및 교체
4	제니타스프로퍼티스 건물 (판매시설)	이태원동 126-3	7/2 4,239.52	1층~4층 판매시설부분 대형유도등 미설치	설계도서 보완 및 교체
5	리버스타 빌딩 (근린생활시설)	원효로4가 178-9	6/2 1,789.06	알람밸브 시험배관에 설치된 압력계 불량 등	조치명령서 발부 및 확인 완료

붙 임  1. 종합감사 결과보고(JWSC 건물)

2. 종합감사 결과보고(이태수 건물)

3. 종합감사 결과보고(제니타스프로퍼티스 건물)

4. 종합감사 결과보고(리버스타 빌딩)

★담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	08/19 김규태
협조자
시행	예방과-9868	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개