문서번호	기전과-10448
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	08/19 박재경
협조
	주무관		하호영

가로등선로 및 CCTV 누전 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

강서도로사업소

기전과

가로등선로 및 CCTV 누전 조치계획 보고

우리사업소에서 관리하고있는 가로등 및 CCTV선로가 누전이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2014. 08. 08일(금)

￮ 점 검 자 : 가로등보수반 4명, 담당자 2명, 연간단가업체 2명

나. 점검결과 : 가양대교 가로등선로 및 화곡터널 CCTV 누전

￮ 가양대교남단 ~ 올림픽대로 가로등 No11~12구간 절연불량

￮ 화곡터널 보도구간 CCTV누전으로 메인차단기 트립

다. 조치계획

￮ 가양대교남단 가로등 No11~12구간 절연저항 측정치 0.02㏁으로

전기안전공사 가로등 점검시 부적합 판정을 받은 분전반으로,              분전반내부 분기차단기가 트립 구간부점등이 발생된 부분으로 선로         점검결과 방음벽 옹벽침하로 인하여 옹벽구조물내부 가로등 선로가         소손 누전이 발생되어 선로를 재포설 하여야 하며(약25m),

￮ 화곡터널 보도 CCTV누전으로 메인 누전차단기가 트립되어 CCTV         전체화면을 확인할수 없어 메인 누전차단기를 NFB로 교체하여 개별       CCTV 누전차단기가 트립될시 트립된 CCTV를 수리 및 교체하여          조치하고자 하며,

￮ 위의 고장난 기전설비에 대하여『2014년 도로기전시설물 일상유지보수공사』

연간업체에 작업지시하여 보수코자 함.

라. 향후계획

￮ 가로등보수반, 터널,지하차도관리반 일상적인 기전시설물 점검 및          순찰을 통한 노후 및 불량개소 교체 실시.

붙임 :  현장점검 사진 1부.  끝.