함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	모터펌프 용량 검토의견 회신

1. 동부수도 시설관리과-19289(2014.8.12.)호의 관련입니다.

2. 증압장 모터펌프는 배관 부설 상태, 향후 급수 수요 등을 감안, 붙임『모터펌프 세부용량 검토서』를 참고하여 용량을 결정하기 바라며, 증압장 시설은 아래사항을 면밀히 조사․검토 반영하여 급수민원이 발생하지 않토록 유의하여 시공하시기 바랍니다.

가. 펌프 계획유량은 급수인구 및 일최대급수량 “347 lpcd” (2030 수도                 정비기본계획 표3.51)을 적용하여 펌프용량 및 관경을 결정할 것.

나. 심한 굴곡으로 인한 이형관 마찰손실 등을 충분히 반영하여 여유수두가                 부족하지 않도록 하고 증압장의 운용은 인버터를 적용하여 동력비 절감                 및 급수수요에 능동적으로 대처할 수 있도록 하기 바람.

다. 겨울철 급수관 동결에 충분히 대비할 것.

따로붙임 : 1. 펌프 및 배

관자재류 사용 유의사항 1부.

2. 모터펌프 세부용량 검토서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정진호		시설관리과장	한명석		시설안전부장	08/19 이규상
협조자	주무관	정선교
시행	시설관리과-3848	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1540	/전송	02-3146-1529	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	대시민공개