문서번호	정수시설과-2223
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	08/19 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			한원일

1여과지 고압절체개폐기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1여과지 고압절체개폐기 고장 보고

□ 고장조사 개요

○ 고장발견 일시 : 2014. 8. 17(일) 15:00경

○ 고장 시설 : 1여과지 3,4계열 전기실내 고압진공절체개폐기(1대)

○ 고장 시설 사양

- 품명 : VTS(고압진공절체개폐기, 고정형)

- 정격전압 : 7.2KV

- 정격전류 : 600A

- 제작사 : 비츠로시스

○ 고장내용 확인

- 정수과 교대근무자 정재용 주무관이 현장 순찰중 1여과지 3,4계열 전기실내에서 이상한 냄새와 미세한 소리가 있음을 발견 보고함에 따라

- 즉시 관련자 소집하여 현장조사 실시 : 6명

※ 정수시설과장 남효돈, 전기안전관리자 한원일, 생산책임자 민병철, 교대근무자 정재용, 전기담당 김효준, 긴급복구업체 김상열

□ 조사결과 및 원인

○ VTS의 본체 후면에 있는 금속도체(충전부)를 지지해주는 절연물(지지대)의 각 상 중간 부분에서 미세한 전기 불꽃을 동반한 코로나 현상 발생

※ “코로나 현상”이란 임계전압 이상의 전압이 전선로 부근이나 애자 부근에 가해지면 주위의 공기 절연이 부분적으로 파괴되는 현상

○ 고장원인은 여과지에서 발생하는 다량의 습기 및 염소가스가 여러 틈사이를 통해 전기실로 침투하여 VTS 절연물(지지대) 표면에 미세하게 부착되어 전기적으로 표면 절연파괴 현상을 일으키는 것으로 추정되며, 지속될 경우 전기적 합선사고를 일으킬 우려가 있으므로 신속한 조치 필요

□ 조치 계획

○ 1여과지 고압반 전기 회로(12계열 및 34계열 동일)를 검토한 결과 절체기능을 하는 VTS를 회로상에서 제거하고 부스바로 직결하여 사용하더라도 운영상이나 전기안전에 문제가 없으므로 별첨 개선방안과 같이 아래 일정으로 개선코자 함

- 3,4계열 : 금일(2014.8.19.) 조치

- 1,2계열 : 2014.8.22.까지 조치

※ 작업내용 : 1여과지 12계열 및 34계열 VTS 철거후 부스바로 직결

○ 시공업체 및 공사대금 정산방안에 대한 조치의견

- 보수공사 시행이 시급하므로 배전반 전문 제조 및 보수업체로서 우리센터 긴급복구업체로 지정되어 있는 대신파워텍에 의뢰하여 신속히 보수조치하고 공사대금은 소액이므로 현재 진행중인 전기공사 연간단가업체를 통하여 지급되도록 협의하여 작업지시후 정산코자 함.

첨부 : 1) 1여과지 고압전기시설 개선방안 검토 1부.

2) 1여과지 VTS 사진 1부. 끝.