문서번호	시설관리과-19911
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		소장
김헌중	최재영	이시우		08/20 정운진
협 조

서울시디자인 위원회 심의 결과에 따른 보고

2014. 8

중랑구 신내동 조압수조외벽 보수, 보강(도장)공사와 관련 우리시의 디자인심의 결과에 대한 사항에 대해  아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  김 헌 중

▢ 현 황

○ 공 사 명 : 신내동 조압수조외벽 보수, 보강(도장)공사

○ 위   치 : 중랑구 신내도 산 1-11

○ 공사기간 : 2014. 4. 17 ~ 2014. 9. 17

○ 도 급 자 : 홍인내화(주) 최기식

▢ 추진경위

○ 2014. 3. 11 : 신내동 조압수조외벽보수, 보강(도장)공사 추진계획보고

○ 2014. 3. 25 : 본부계약심사에 따른 결과보고 및 공사시행에 따른 계약의뢰

○ 2014. 4. 7  : 상수도 구조물(조압수조) 외벽보수 보강공사에 따른 업무협조 요청

서울시(공공디자인과) , 서울시(시민소통담당과), 중랑구청(도시디자인과)

○ 2014. 4. 10 : 신내동 조압수조는 공공시설물에 행당 되지 않음으로 심의대상 제외

(중랑구청 도시디자인과)

○ 2014. 4. 14 : 신내동 조압수조 외벽 보수,보강공사에 사용할 도막방수재 구매 요청

○ 2014. 4. 17 : 공사계약체결

- 공사기간 : 2014. 4. 21 ~ 2014. 9. 17

- 계 약 자 : 홍인내화(주) 대표 최기식

- 계약금액 : 85,775,671원

○ 2014. 4. 18 : 홍보물 심의 대상이 아님을 통보 – 서울시(시민소통담당과)

○ 2014. 4. 22 : 외벽 도장 사업은 가로 경관에 직접 영향을 끼치는 구조물로 서울시민                    디자인위원회 심의 대상임 – 서울시(공공디자인과)

○ 2014. 5. 2 : 물품 변경 계약

- 납품기한 : 당초 2014. 5. 15에서 2014. 7. 15로 변경

- 변경사유 : 시울시민디자인 위원회 심의후 납품 요청

○ 2014. 5. 12 : 서울디자인심의위원회 심의 요청

○ 2014. 5. 19 : 서울시민디자인위원회 심의 결과 통보(1차)

- 별도의 도장을 하지않는 것을 검토하시기 바람.

- 심의위원 중 재능기부 위원을 선정하여 재 디자인하여 재심의(재능기부 위원 지명함)

○ 2014. 7. 7 : 서울디자인위원회 심의 요청(재심)

○ 2014. 7. 9 : 납품기한 연기 요청(2차)

- 사유 : 서울시민디자인위원회 심의대상 심의결과 후 납품요청

○ 2014. 7. 30 : 서울시민디자인 심의위원회 심의결과(2차)

▢ 심의 결과

○ 자연스러운 디자인이 되도록 규사뿜칠을 우선 검토하시기 바람(이 경우 덩굴식재 조성 가능)

○ 빗물이 구조체 벽을 따라 흐르지 않도록 상부에 구조체보다 약간 폭이 넓은 지붕을   설치하시기 바람(시각적 존재감을 최소한으로 하는 평평한 지붕)

○ 휀스 색상을 갈색으로 변경하시기 바람.

▢ 심의결과에 대한 문제점 보고

○ 규사뿜칠로 시공과 넝쿨식물식재 조성은

- 규사뿜칠로 시공할 경우 마감면의 요철이 심하여 오염이 쉽게되고 도막이 탈락될        가능성이 매우 큼

- 덩굴식물 식재 조성은 도료의 종류에 관계없이 조성이 가능함.

- 또한 덩굴식물 식재 조성시 해충 등이 수조내 유입되는 등 먹는 수돗물의 오염의 우려가 되며 이로인한 시민으로부터 아리수에 대한 불신을 조성하게 될것으로 사료됨.

○ 상부의 구조체보다 넓은 지붕 설치는

- 본 구조물의 높이가 45.5m로서 태풍 등의 강풍에 대한 구조 안전성 검토가 필요하며 금회 사업내용에 포함되지않은 사항임.

○ 주변 휀스의 색상 변경은

- 기존의 배추벌레 색인 연녹색 휀스를 갈색 계통으로 변경에 대하여는 금회 사업       내용에 포함되지 않았음.

○ 도막 방식재(세라믹계통)를 2014. 5. 2 기구매하여 납품기한이 도래된 실정으로 심의       내용대로 공사 변경시 기계약된 도막 방식재의 계약 해지등에 따른 민원 발생이 예상       되는 실정임.

▢ 보고내용

○ 외벽 보수 보강 공사는

- 본 사업의 목적은 아리수 관련 시설물이 청결하게 관리되는 것을 시민에게 보이기 위한 사업으로서

- 심의내용인 규사뿜칠의 경우 표면의 요철이 심하여 오염이 쉽게되고 도막 탈락 가능성이 크며, 또한 해충이 수조내 유입으로 아리수의 불신조성의 우려가 크며

- 기 구매한 방식재의 납품기일이 도래됨에 따라

- 당초 우리사업소에서 발주한 기존의 방식으로 1차 심의시 심의 위원장의 의견에 따라 재 심의전 재능기부 디자인심의위원이 제시한 콘크리트 색인 연한 회색계통의 내염도장 효과 및 자연 친화적으로 마감하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

○ 지붕설치와 기존휀스 색상 변경은

- 당초 금회사업내역에 미포함 되어있으며 지붕은 풍력에 의한 구조안전성 등을 별도로 검토하여야 하나 준공기한의 임박으로 금회 시행에서 제외하고 내년도 사업에 반영함이 타당한 것으로 판단됨.

▢ 조치의견

○ 보고내용과 같이 조압수조 외부 방식공사에 대해 당초 우리사업소에서 발주한 방식대로 연한 회색계통으로 시공한후 본청(공공디자인과)에 보고하고자 하며

○ 지붕설치와 기존휀스 색상 변경은 2015년 예산에 반영 시행하고자 하며

○ 당초의 공사기한이 2014.9.17.로 디자인 심의절차에 따라 순 공사기간이 절대부족 함으로 향후 계약상대자와 절대공기 산정하여 계약법 및 계약조건에 의해 절차이행하고자 함

따로 붙임 : 서울시디자인위원회 심의의결조서 1부. 끝