시 행	안전관리과-3414	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	안전관리과장
홍민철	정달영	08/20 박상태
협 조

건설공사장 기동불시 점검 결과보고

[응봉교 확장공사〕

□ 점검일시 : 2014. 8. 19(화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 정달영, 홍민철

○ 추락 재해예방에 관한 사항 - 비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용하거나 깔판·갈목 등을 사용 하여여야 하나 이를 위반한 사항임 - 옹벽 시공을 위해 강관비계를 조립하여 작업발판을 설치하였으나, 비계기둥의 침하방지 조치를 하지 않아 기둥이 침하되어 기울어 졌으니 규정에 맞게 재설치하고 안전하게 작업 요망 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제59조 (강관비계 조립 시의 준수 사항)

○ 추락 재해예방에 관한사항 (현장시정사항) - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리지 않도록 설치하여야 하나, 강교 거치를 위해 설치된 가설밴트 상부에 설치 되어 있는 안전대 부착설비는 처져 있어 재기능을 발휘하기 어려우니 지주설치하여 처지지 않도록 견고히 설치 요망 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)

○ 기타 안전관리에 관한 사항 (현장시정사항) - 종점 쪽에 야적되어 있는 폐아스콘은 방진덮개를 설치하고 조속 방출 요함 - 시점 쪽 공사장 바닥에 부식된 강재 부스러기는 조속히 정비 요함

○ 기술 검토에 관한 사항 (검토사항) - 상부거더 런칭시 구조물 인장부가 압축부로 되는 구간은 허용응력의 감소가 발생하여 위험한 구간이 될 수 있으므로 재검토 바람. - 계산서 중 부모멘트 최대시 위험단면(B2단면)은 하연 작용응력이 423.709kgf/cm2인데 허용응력이 388.768kgf/cm2로 N.G이므로 재검토 요함.

○ 기술 검토에 관한 사항 (검토사항) - 런칭시 임시지지 구조물인 벤트는 지주와 기초검토만 수행하였으나, 연결부(볼트, 용접) 등 상세검토를 추가하기 바람.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014. 8. 26(화)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.