문서번호	기전과-7729
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		08/20 정윤식
협 조
	주무관		박신범

『2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사』 현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2014. 8

북부도로사업소

(기전과)

『2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

교통사업특별회계 교통신호기공사 추진중 책임감리사(건영이앤씨)로부터 현장실정에 따른 기술검토 의견서가 접수되어 이를 검토하고 조치 계획을  보고함

▢ 관련근거

○ 2013. 10.  4  하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사 통합발주 계획보고

○ 2013. 10. 10  하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사 시행

○ 2013. 11.  6  하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사 착공

○ 2013. 12. 17  1차 현장실정보고 제출(건영이앤씨)

○ 2014.  8. 14  2차 현장실정보고 제출(건영이앤씨)

▢ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사(긴급)-북부

○ 공사금액 : 금133,930,000원

○ 공사기간 : 2013. 11. 6 ~ 2014. 8. 31

○ 시공업체 : 경신전기㈜ 대표 김경택

○ 공사위치 : 종로구 청계4가외 8개소

- 도로교통 소통개선 : 아리랑고개, 길음교, 성북재활용, 상계교, 평창치안센터

- 횡단보도 확충정비 : 청계4가, 오패산길, 안국역

- 노인 보호구역개선 : 정릉실버복지센터

▢ 감리사 실정보고 내용 및 검토의견

사업명	구분	현 재 상 황 및 문 제 점	감리사 검토의견	비고 (증/감)	사업소의견
도로 교통 소통 개선 사업	1. 아리랑고개	■ 버스정류소 신설에 따른 용융지주 P2→ P1로 이설 예정이었으나, 지주 이설 후 매입 시 배선구가 지하로 매입됨에 따라 추후 신호지주 점검 및 유지보수의 어려움이 예상되므로 차량지주(디자인) 교체 필요. ■ 지주 P2→P1 위치이동에 따른 가공신호선의 짧아짐으로 제어기로부터 P2, P8 가공 및 지중신호선 교체 필요. 가공신호선 2선 (P5→P6→P7→P1) 교체 가공신호선 1선 (P1→P8) 교체 ■ 지주 P2, P8에 설치되어 있는 차량신호등(1면4색→1면3색)으로 교체 요청. 성북경찰서 교통과-2617(2014.3.27) ■ 지주P7의 차량신호등(1면3색-2조) 노후 에(LED 모듈불량) 따른 교체 필요.	- 기초앙카(Ø250㎜×8m) 1본 철거 - 용융지주(Ø250㎜×8m) 1본 철거 - 기초앙카(Ø250㎜×8m) 1본 신설 - 디자인지주(Ø250㎜×8m) 1본 신설 - 가공2선 (P5→P6→P7→P1) 신설- 65m - 가공1선 (P1→P8) 신설 - 27m - 가공2선 (P5→P6→P7→P1) 철거 - 63m - 가공1선 (P1→P8) 철거 - 24m - 차량신호등(1면4색)3조 철거 - 차량신호등(1면4색)1조 철거 - 차량신호등(1면3색)3조 신설 - 차량신호등(1면3색)1조 신설 - 차량신호등(1면3색) 2조 신설 - 차량신호등(1면3색) 2조 철거	증 9,105,555	적정
	2. 길음교	■ 지주 P1 설치구간의 지장물(하수관)으로 인한 케미칼앙카 변경시공 필요 ■ 횡단보도 이전에 따라 보행지주(Ø150㎜×8m) P3→P2 이설 예정이었으나, 지장물(하수관) 및 차량 진입구간으로 사고위험이 있어 기존위치 존치 ■ 지주 P5 차량신호등(정지선 앞) 존치에 따라 지주 P3 차량신호등(정지선 뒤) 철거 필요 (성북구 교통행정과 철거요청) ■ 지주 P4(Ø150㎜×8m)를 존치하여 지주P1, P3의 가공신호선 지주로 활용하려 하였으나, 지주 P3 철거 및 주차장 출입구 정비에 따라 P4 철거 필요 (성북구 교통행정과 철거요청) - 기존 가공배선 (P7→P6→P4→P1,P3) - 변경 가공배선 (P7→P6→P5→P1) ■ 지주 P1, P2에 설치할 예정이었던 시각장애인용 음향신호기는 민원에 의해 연간단가공사로 기 신설(2013년 11월)되어 이설로 물량 변경 필요. ■ 유턴신호구간에서 보행자안전을 위해 보조신호등 신설 요청. 성북경찰서 교통과-2255(2014.3.17)	- 기초앙카(Ø150㎜×8m) 신설 (감) 케미칼앙카 1본 신설 (증) - 기초앙카(Ø150㎜×8m) 신설 (감) - 차량신호등(1면3색) 2조 철거 - 용융지주(Ø200㎜×8m) 1본 철거 - 용융지주(Ø150㎜×8m) 1본 철거 - 기초앙카(Ø150㎜×8m) 1본 철거 - 음향신호기 2대 신설 → 음향신호기 2대 이설로 변경 - 보조신호등(1면3색) 1조 신설	감 6,830,383	적정

사업명	구분	현 재 상 황 및 문 제 점	감리사 검토의견	비고 (증/감)	사업소의견
도로 교통 소통 개선 사업	3. 성북 재활용 센터	■ 지주 P1, P2 설치되는 음향신호기가 음량자동 조절로 설계되었으나 불필요하므로 일반음향신호기로 변경. ■ P1, P2 보행지주 신설 및 횡단보도 이전에 따라 기존 운영중인 지주 P3 경보신호등 존치 불필요에 따른 철거 추가 필요. ■ 음향신호기 고장으로 인한 수리 물량삭제 필요(음향신호기 부존재)	- 음향신호기(자동) 2대 신설 → 음향신호기(일반) 2대 신설로 변경 - 경보등 2조 철거 - 용융지주(Ø200㎜×8m) 1본 철거 - 음향신호기 1대 수리 물량삭감	감 435,802	적정
	4. 상계교	변경사항 없음.		-	-
	5. 평창 치안 센터	■ 비보호 좌회전 규제에 따라 지주 P3를 철거하고 지주 P2를 신설하면서 보행신호등, 잔여시간표시기 이설 및 디자인(보행용)보호금구 신설 추가 필요. ■ 지주위치가 P3→P2로 변경됨에 따라 가공신호선 철거물량 실측정한 결과 가공3선 72m(P1→P4→P3)이 가공2선 70m(P1→P4→P3) 변경 필요.	- 보행신호등,잔여시간 2조 이설 - 디자인지주(보행용)보호금구 1조 신설 - 가공3선(P1→P4→P3) 72m 철거 → 가공2선(P1→P4→P3) 70m 철거	증 139,529	적정
	6. 한성대 입구역 (추가)	■ 관할서의 노후된 제어기 교체 요청 성북경찰서 교통과-2622(2014.3.27)	- 교통신호제어기(관급) 교체-1대 - 제어기차광막(개선형) 신설-1대	증 1,456,544	적정
횡단 보도 확충 정비 사업	7.청계 4가	변경사항 없음.		-	-
	8.오패 산길	변경사항 없음.		-	-
	9. 안국역	변경사항 없음.		-	-
노인 보호 구역 개선 사업	10. 정릉실버복지센터	■ 관할서의 음향신호기 신설 요청 정릉실버복지센터앞 교차로 횡단보도 2개소에 시각장애인용 음향신호기 신설 요청 성북경찰서 교통과-6905 (2014.8.13)	- 음향신호기 4대 신설	증 3,476,117	적정
공통	이전비	■ 제어기, 등주 전기안전점검 및 음향신호기 기능검사수수료 반영	- 음향신호기 기능검사비 - 10대 - 전기 안전검사 수수료(제어기)- 8대 - 전기 안전검사 수수료(등주)- 18본	증 1,058,440	적정

▢ 변경 금액 및 조치계획

○ 변경 금액

구 분		공 사 금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
도급비	공사원가	121,754,546	129,000,000	(증) 7,245,454
	부가가치세	12,175,454	12,900,000	(증) 724,546
	도 급 액	133,930,000	141,900,000	(증) 7,970,000

○ 실정보고에 대한 조치계획

- 당초설계도서(내역서/도면)와 현장여건 및 관할경찰서, 구청의 추가개선           요청 등으로 반영된 사항을 고려하여 보완변경 필요.

▢ 보고자 의견 및 조치사항

○ 책임감리사가 제출한 실정보고에 대해 검토한 결과 적합하여 위와 같이 작업을 추진토록 승인하고 설계변경을 추진코자 함

붙임 : 현장실정보고(책임감리사) 서류 1부.  끝.