문서번호	배수과-5477
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김진성		이임섭	08/20 이상홍
협조
	주무관		김기범

『암사정수센터(저양정) 직송 급수지역』관련

관계자 회의 검토결과 보고

2014. 8

급  수  부

(배 수 과)

『암사정수센터(저양정) 직송 급수지역』관련

관계자 회의 검토결과 보고

암사정수센터 저양정계통 직송공급 송파구 방이1동 고지대(25m이상)에 대한 급수운영 검토 결과를 보고 드림.

□ 현 황

○ 위    치 : 송파구 방이1동 165번지 일대

- GL : 25~35m, 3~7층 다가구 주택 밀집지역

○ 급수세대 : 2,200세대 (5,500명)

○ 공 급 량 : 1,900㎥/일

○ 급수실태

- 당초 광암배수지(L.W.L 51m)에서 공급하였으나, 방이1동 165번지 일대 주변

(25m이상 급수지역)에 소출수 발생되어 암사(저양정) 직송으로 공급

• 전환시기 : 2007. 5월

• 전환방법 : 광암(L.W.L 51m) ⇒ 암사직송(70m = GL 32.9m+양정 37m)

□ 관계자 회의

○ 일 시 : ’14.8.16(화) 11:00~12:00

○ 장 소 : 방이1동 암사직송 급수지역

○ 참석자 : 배수과, 강동수도사업소

○ 회의내용 : 암사저양정 직송구간에 대한 급수운영 검토

- 암사직송 수계 잔류염소가 0.55㎎/ℓ로 기준치에 초과되어 맛,냄새 등으로

민원 발생

□ 관계자 회의 검토결과

【1안】 길동배수지(L.W.L 57m) 간접급수로 변경

○ 길동배수지 간접급수 전환시 배수본관 신설 필요

○ 개    요 : D400mm(DCIP), L=3.0km

- 위    치 : 길동사거리 ~ 방이1동165번지 간

- 소요예산 : 3,000백만원

○ 급수운영 검토

- 길동배수지((L.W.L 57m)로 전환하여도 당초 광암배수지(L.W.L 51m)        보다 6m 밖에 양정이 높아지지 않아 소출수 등에 따른 민원발생 우려

【2안】 광암정수장(L.W.L 51m) 전환하여 증압 공급 : 적용

○ 증압장 설치하여 가압급수

- 증압펌프(인버터 : V.V.V.F 방식)

•제   원 : 용량 15kw, 양정 20m, 유량 1.9㎥/min

- 소요예산 : 150백만원

○ 조치사항

- 소요예산 : 2014년 석촌역~가락시장간 송․배수관정비 사업에 적용

- 공사시기 : 2014년 하반기(10월)

- 추진부서 : 강동수도사업소

증압장 설치

․용량 : 15kw(20Hp)

․양정 : 20m

․유량 : 1.9㎥/min

D300

□ 행정사항

○ 위 검토 사항을 해당부서에 통보하여 급수운영 추진사항이 원활하게 진행될 수 있도록 조치

- 강동수도사업소 : 증압장 설치에 대한 계획서 등 전반적인 사항을 8. 29한 제출

붙임 : 회의참석자 명단 1부.  끝.