주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	08/20 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-3035

□ 잔류염소 감시 결과 (8.13.~8.19.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.70	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
8.13(수)		0.68	0.38	0.11	0.11	0.25	0.13	0.13	0.49	0.22	전송이상	한강로3가 전송이상 8/14일 정비업체 나윤철 a/s요청
8.14(목)		0.69	0.42	0.13	0.14	0.23	0.13	0.13	0.51	0.21	〃
8.15(금)		0.68	0.38	0.11	0.10	0.24	0.12	0.17	0.56	0.22	〃
8.16(토)		0.68	0.35	0.12	0.10	0.26	0.14	0.20	0.56	0.24	〃
8.17(일)		0.68	0.34	0.12	0.10	0.24	0.12	0.21	0.51	0.22	〃
8.18(월)		0.70	0.35	0.12	0.14	0.21	0.10	0.14	0.49	0.19	〃
8.19(화)		0.70	0.45	0.13	0.14	0.22	0.11	0.14	0.52	0.20	〃
최대값		0.70	0.45	0.13	0.14	0.26	0.14	0.21	0.56	0.24
최소값		0.68	0.34	0.11	0.10	0.21	0.10	0.13	0.49	0.19
평 균		0.69	0.38	0.12	0.12	0.24	0.12	0.16	0.52	0.21
종합 의견		전 지점에 잔류염소가 적정 유지되고 있으므로 현 목표잔류염소를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 8. 14 17:00	0.68mg/L→0.70mg/L	신순일/김유선

끝.