문서번호	행정지원과-21204
결재일자	2014.8.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
백윤미	여종순	08/20 유철민

물탱크 이용 급수학교

개학전 수질검사 결과 보고

행정지원과

(수질팀)

물탱크 이용 급수학교

개학전 수질검사 결과 보고

저수조 청소 등 위생관리 강화의 일환으로 학생들이 깨끗한 수돗물을 이용할 수 있도록 개학전 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 근    거

○ 물탱크 이용 급수학교 청소 홍보 및 수질검사 협조 철저

(본부 급수계획과-465, 2014.1.22.)

- 행정지원과(수질팀) : 음수대 미설치 물탱크 급수학교 개학전 수질검사

- 급수운영과, 시설관리과 : 물탱크 급수학교 개학 전․후 청소안내 및 추진실태 점검(8월~9월)

○ 2014 상반기 대형물탱크 현황 및 물탱크 위생관리 감독철저 요청

(본부 급수계획과-5488, 2014.8.4.)

□ 수질검사 개요

- 기    간 : 2014. 8. 12. ~ 8. 14. [3일간]

- 대상기준 : 아리수 음수대가 미설치된 물탱크 급수학교

- 대    상 : 29개교 (※ 본부 급수계획과 통보명단)

(단위 : 개교)

구분	관악구	금천구	동작구	영등포구	합계
초	4	2	-	3	9
중	3	1	4	-	8
고	5	2	2	1	10
특수	1	1	-	-	2
합계	13	6	6	4	29

- 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 잔류염소 관리기준 미달시 미생물 항목 추가검사

□ 검사결과 및 분석

○ 5항목 수질기준 적합 : 14개교

○ 잔류염소 관리기준(0.1mg/L 이상) 미달 : 15개교 ⇒ 미생물검사 추가

- 미생물 항목 검사결과

(단위 : 개교)

일반세균(100CFU/ml 이하)			총대장균군 (불검출/100ml)	대장균 (불검출/100ml)
0	0초과 ~ 50이하	50초과 ~ 100이하
5	6	4	15	15

∙ 총대장균군 및 대장균 항목은 잔류염소 미달 학교 모두 불검출

∙ 일반세균이 불검출된 학교는 5개교이며, 기준치 이내지만 일반세균이 검출된 학교는 10개교

∙ 일반세균이 검출된 이유는 여름방학 기간 동안 학교의 물사용량이 급격히 줄어들어 수돗물이 물탱크와 옥내배관에 장기간 정체되어 있고, 기온이 높은 탓에 세균 번식이 쉬운 환경 영향인 것으로 판단됨.

□ 행정사항

○ 학교에 수질검사 결과 통보

- 일반세균이 검출된 학교 중 재검사를 원하는 경우, 물탱크내 정체수

배수 또는 청소 후 행정지원과(수질팀)로 수질검사 신청토록 안내

○ 물탱크 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 공문 발송

- 수질검사 결과 통보

- 학교 물탱크 청소 등 위생관리 지도 독려

- 물탱크는 소방용수 전용으로만 사용하며 직결급수인 학교(6개교)에

대한 물탱크 수질검사 해당여부 확인 요청

※ 6개교 : 금천고, 국사봉중, 신영초, 영등포여고, 윤중초, 여의도초

붙    임 : 물탱크 이용 급수 학교 수질검사 결과.  끝.