	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 시정보완명령대상 확인점검 결과보고

1.관련문서

○ 예방과-10155(2014.7.15.)호 □시정보완명령(청룡주유소)□

○ 예방과-10232(2014.7.16.)호 □시정보완명령(관문주유소)□

○ 예방과-10437(2014.7.21.)호 □시정보완명령(가양주유소)□

○ 예방과-10502(2014.7.22.)호 □시정보완명령(발산주유소)□

○ 예방과-10625(2014.7.25.)호 □시정보완명령(강동주유소)□

○ 예방과-10660(2013.7.25.)호 □시정보완명령(목화주유소)□

○ 예방과-10437(2013.7.21.)호 □시정보완명령(신정투어)□와 관련입니다.

2. 주유취급소 시정보완명령대상에 대한 현장확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상 명	시설	시정보완할 사항	관련법령의 규정	보완 기한	확인 일자	확인 결과
1	청 룡 주유소	주유취급소	○ 1층사무실 출입문 안에서 밖으로열리 는 구조로 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 07.22.	2014. 7.22	완비
2	관 문 주유소	주유취급소	○ 1층사무실 출입문 안에서 밖으로열리 는 구조로 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 07.24.	2014. 7.25	완비
3	가 양 주유소	주유취급소	○ 1층사무실 출입문 안에서 밖으로열리 는 구조로 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 07.26.	2014. 7.28	완비

4	발 산 주유소	주유취급소	○ 1층사무실 출입문 안에서 밖으로열리 는 구조로 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 07.29.	2014. 7.31	완비
5	강 동 주유소	주유취급소	○ 누유점검부 뚜껑 2개 정비 또는 교체 ○ 건물2층 피난구 표시등 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 07.30.	2014. 7.31	완비
6	목 화 주유소	주유취급소	○ 건물 2,3층 피난 구 표시등 및 비상 경보설비 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 07.31.	2014. 8.1	완비
7	㈜신정 투 어	자가주유 취급소	○ 표지판정비 또는 교체 -“주유중 엔진정지” - 화기엄금 퇴색 정비 - 트랜치 전비 및 소화기 확충	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2014. 08.08.	2014. 08.08	완비

끝

.

담당자	지명천		위험물안전팀장	최원호		예방과장	전결 08/20 김경근
협조자
시행	예방과-11646	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02) 3664-5903	/전송	02) 2668-1160	/		/	대시민공개