문서번호	정수과-2719
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	08/21 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 20

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	박종성

2014년 8월19일[화]	날씨 :	비	기온 :	22℃	기압 :	1055hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.07	3.47
	Geosmin	10:00	7.46	4.79

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1080		1150
탁 도	10:00	7.1		0.040
									규조류		Cyclotella	50		60
	21:00	6.4		0.040
											Melosira	710		740
pH	10:00	7.24		7.0
											Synedra	20		30
	21:00	7.16		7.08
											Asterionella	50		60
알칼리도	10:00	41		38							Fragilaria	60		50
	21:00	44		40
											기타	110		130
잔류염소	10:00	0.12		0.56							소 계	1000		1070
	21:00	0.11		0.55
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	20		30
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	3		0
											소 계	60		50
	21:00	3		0
수온	10:00	24.0		24.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.1		24.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.1		1.3
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.0		1.3
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	176		164
	21:00	188		166