문서번호	정수과-2109
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조현태		임건혁	08/21 박기석
협조	정수시설과장		안길찬
	원수관리과장		손주옥

고도처리 시운전 관계자

회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

고도처리 시운전 관계자 회의결과 보고

1		회의개요

일 시 : 2014. 8.20(수) 09:00 ~ 10:20

장 소 : 본관 2층 중앙제어실

참석 인원 (12명)

○ 본 부 :  명

○ 강 북 : 정수과장외 8명

○ 현 장 : 강북 고도 책임사업관리자, 대보건설 , 시운전팀(총 3명)

2		작업내용

전주(8/12 ~ 8/18)작업사항

1. 활성탄흡착지(1계열) : 역세척 및 중화작업(70회)

2. 활성탄흡착지(2계열) : 흡착지 내부 청소 및 활성탄 충진량 검측완료

3. 흡수정 1지 배수후 내부상태 점검(8/18)

4, 운영요원 이론교육(8/18)

5. 활성탄흡착지(1,2계열) 역세척 자동운전 TEST

6. 중조절펌프 : 수위 자동운전 TEST

7. 흡수정 배수펌프 운전점검

다음주(8/19 ~ 8/25)작업계획

1. 활성탄흡착지(2계열) : 통수

2. 활성탄흡착지(1계열) : 역세척 및 중화작업

3. 운영요원 현장교육

4. 오존설비 : 무부하 시운전

5. 활성탄흡착지(1,2계열) : 역세척 자동운전 TEST

3		협의사항

1. 중계펌프장 흡수정상부 맨홀 인상 또는 집중 호우시 흡수정 내부로           표면수가 유입되지 않도록 근본적인 대책 강구

2. 활성탄흡착지 운영경광등 설치

3. 정수지 밸브실 출입을 통제하기 위한 매쉬 휀스 설치

4. 정수지 웨어 연동식 구동장치 설치여부

태양광간섭에 의한 설치 불가능시 1,2계열 1곳이라도 설치 가능파악         후 설치필요(양영민 팀장 태양광 한화, OCI 협의 예정)

회의 사진

강북정수장 고도정수처리시설공사	내용	시운전 관계자 합동회의 개최	일자	14. 8. 20