문서번호	시설관리과-3920
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		08/21 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 8

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  21

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 8. 20 (수) 13:00 ~ 17:30
점검대상	배 수 지 : 4개소(홍제, 자하문, 홍은동, 응암)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <홍제배수지> - 제어·전송반 : 3면 - 전동밸브 : 3대(유입 1, 유출 1, 퇴수 1) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <자하문배수지> - 제어·전송반 : 3면 - 전동밸브 : 2대(유입 1, 유출 1) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <홍은동배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 전동밸브 : 11대(유입 4, 유출 4, 퇴수 3) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <응암배수지> - 제어·전송반 : 3면 - 전동밸브 : 4대(유입2, 유출2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 홍제배수지 : 인입 차단기가 누전차단기로 설치되어 있어 낙뢰시 오동작에 의한 트립으로 전체 시설물이 정전될수 있으므로 차단기 교체 및 제어·전송반 전원측에 서지보호장치, 누전차단기 추가 요망

- 응암배수지 : 관랑실이 복층 구조로 되어 있어 자연환기로는 최하층 공기가 순환되지 않아 유해가스로 인한 점검자의 안전사고 위험이 존재하므로 강제 급, 배기 시설이 필요함

<현황 사진>

인입차단기 및 SPD, ELB 추가요 (홍제배수지)	강제 급,배기설비 설치요 (응암배수지)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.