문서번호	시설관리과-19090
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
이승영	김태식	조상덕	08/21 전영석
협 조
	급수운영과장		장시명
	주무관		강동길
	주무관		정헌석

『시민불편 최소화 및 예산 절감을 위한』

가동형 제수밸브 설치 계획 보고

2014. 8.

남부수도사업소

『시민불편 최소화 및 예산절감을 위한』

가동형 제수밸브 설치 계획 보고

도로굴착없이 밸브실 내부에서 노후밸브 교체가 가능한 『가동형 제수밸브』를 설치하여 시민불편 최소화 및 예산절감코자 함

※ 민선6기 핵심사업 시장업무 보고(`14.6.7.)관련 『비굴착 가동형밸브 교체 공법을     통한 시민불편해소 및 비용 절감』건임.

※ 본부시설관리과-3006(`14.7.14.) 가동형 제수밸브 도입⁃발전방안 보고 관련임.

1		현 황

□ 추진배경

❍ 가동형 제수밸브 개발 적용을 통해 기존 제수밸브 교체시 도로 굴착공사에 따른 시민불편 최소화 도모

□ 제품개발 개선과정

❍ 밸브몸통, 시트에 내압․누설테스트를 실시하여 단계적으로 보완․개선

이탈방지력 7㎏/㎠		이탈방지력 12~18㎏/㎠		이탈방지력 23㎏/㎠

❍ 구조 변경을 통한 신축가동부의 볼트, 너트를 제거하여 시공성 개선

□ 수도용 자재 적합성 검증

❍ 수도법 법적사항인 KC인증 및 적합인증(KWWA) 완료

❍ 밸브몸통 내압시험, 시트 누설시험 등 검증(공인기관 및 자체시험)

❍ 내․외부 전문가 초빙 검증 (“자재 사용승인” 심의 위원회 개최 2회)

	수축
				팽창

2		개 요

□ 가동형 제수밸브란

❍ 제수밸브는 배관 내 물의 흐름을 정지하거나 유량조절을 목적으로 설치하며 양 끝단부는 플랜지 접합구조로 되어 있음.

❍ 밸브의 파손 또는 노후 등에 의해 밸브를 교체할 경우 제수밸브의 면간거리가 고정되어 있으므로 도로를 굴착하고 배관을 절단하여 밸브를 설치하여야 함.

면간거리 : 기계류 등의 서로 평행한 결정면 사이의 거리(제수밸브 끝단의 플랜지와 플랜지 사이의 거리)

❍ 개발된 가동형 제수밸브는 고정된 면간거리를 신축이 가능토록 하여, 도로 굴착없이 밸브실 내부 배관과 배관사이의 제한적인 공간 내에서 밸브를 교체하는 방법임.

※ 도로 굴착 및 밸브실을 철거할 필요가 없어 교체시간 및 공사비 절감할 수 있으나, 원형 변실이 비좁아 단수시간을 예측할 수 없음

□ 추진배경

<기존방식 제수밸브 교체>

❍ 기존 노후밸브 교체시 도로 굴착공사에 따른 소음, 먼지 유발 및 통행장애 수반에 따른 시민불편 발생

❍ 밸브 교체 후 포장복구 등에 따른 공사기간 증가 초래

기존 밸브실		도로굴착 및 밸브실 설치

작업공정		포장도로 깨기		굴착 (터파기)		밸브실 철거		상수도관 절단		밸브교체		밸브실 재설치		도로포장

<가동형 제수밸브 교체>

√ 규격화된 밸브 플랜지간 면간거리에 10~30㎜의 신축 기능을 부여하여 가스켓(플랜지고무) 및 밸브 삽입이 용이하고 플랜지 양단 볼트 결합으로 밸브를 이완시켜 설치

⇒ 기존 밸브 철거 후 신설 밸브를 끼워 넣을 수 있도록 밸브에 신축 기능을 가미하여 굴착에 따른 시민불편 최소화 도모

작 업 공 정

기존 밸브실에서 밸브 철거		가동형 제수밸브 삽입 및 체결

① 안전휀스 설치	② 교체 전	③ 볼트절단 및 해체
④ 가동형밸브 설치	⑤ 퇴수 및 통수	⑥ 현장정리

3		추 진 계 획

□ 추진방안

❍ 금년 하반기부터 회주철 재질의 밸브를 대상으로 도로굴착 없이 교체 추진

- 작업인부 투입이 가능한 원형(흄관 직경 800㎜ 이상) 및 구형(矩形) 밸브실 내부에서 기존 노후밸브를 철거하고 가동형 제수밸브 설치

※ 배수관이 비내식성관, 누수다발, 적수발생 등의 사유로 배수관정비가 요구되는 관로의 제수밸브는 교체대상에서 제외

□ 교체목표

- 노후밸브 현황('13. 12월 말 GIS 자료 기준) 및 가동형 제수밸브 설치 대상

(단위 : 개소)

구 분	노 후 밸 브					가동형 설치대상			비고
	계	제수밸브		퇴수밸브	공기밸브
		일반	소화전용			계	80	100
계	5,967	3,077	2,364	274	252	70	43	27
금천구	959	452	438	47	22	1	1
관악구	1,954	1180	602	84	88	34	18	16
동작구	1,007	469	422	45	71	12	9	3
영등포구	2,047	976	902	98	71	23	15	8

□ 자재구매 계획

❍ 사업소 자체 수의계약 구매(본부 시설관리과-3006(`14.7.14)호)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 ①항 4호

- 견적단가 중 재질별 최저단가로 3개 업체씩 동일단가 적용 (견적금액 별첨 #1)

· 덕타일주철 재질(최저) : 80㎜ - 219,000원, 100㎜ - 279,400원

· 스테인리스 재질(최저) : 80㎜ - 384,000원, 100㎜ - 510,000원

❍ 구매내역

- 70개소(D=80㎜×43개,  D=100㎜×27개)

- 구매내역(설치위치 따로붙임 내역 참조) 및 과별 납품업체 지정

회 사 명	과별 납품 업체 지정	구경(㎜)			금액(원)	비 고 (재질)
		계	80	100
계		70	43	27	23,193,000
신진정공	급수운영과	12	7	5	2,930,000	덕타일 주철
	시설관리과		-	-
삼진정밀	급수운영과	12	-	5	3,149,000
	시설관리과		8	-
조흥밸브	급수운영과	11	-	-	2,930,000
	시설관리과		7	5
한국기업사	급수운영과	11	7	4	4,728,000	스테인리스
	시설관리과		-	-
제운산업	급수운영과	12	5	2	4,728,000
	시설관리과		2	2
서우실업	급수운영과	12	-	-	4,728,000
	시설관리과		7	4

□ 가동형 제수밸브 교체(설치) 추진

❍ 관내 시설물연간단가계약 업체로 하여금 공사 시행

❍ “가동형 제수밸브 부설 및 접합공” 일위대가 적용(기술심사담당관 심의)

- 기술심사담당관 심의요청(‘14. 6.24) ⇒ 심의결과에 따라 일위대가 확정

구경㎜	금액 (원)	품 적용	비고
80㎜	186,103	① 배관공(수도) 2인, 보통인부 1인 조합 ② 맨홀내 토사제거, 교통정리원 및 안전원, 밸브개폐, 양수기 가동, 환풍장치 가동은 별도 산정 ③ 밸브실 철거 후 밸브설치할 경우 기존 품(제수밸브 부설 및 접합공) 적용
100㎜	222,999

4		사 업 효 과

❍ 콘크리트, 아스팔트 폐기물 등의 배출이 없어 친환경적 임

❍ 도로 비개착 및 공사기간 단축(포장까지 2일→5.4hr)으로 시민 통행불편 해소

❍ 예산절감 연간 140백만원(2백만원 × 70개소)

- 도로 개착공사비 대비 22%(도로개착 2,640,000원/ 가동형 590,000원)

5		행 정 사 항

❍ 가동형 제수밸브 자재구매 및 공사시행

붙임 : 1. 가동형밸브 교체시행 알림 공문 사본 1부.

2. 제조사별 단가표 및 물량배분(안) 1부.

3. 예산절감 산출서 1부.

4. 제품 인증 현황 1부.

5. 노후밸브 현황 1부.

6. 가동형 밸브 교체 대상 1부.  끝.