함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	위례A1-9BL 감리단 (주)삼우공간
(경유)
제목	수도배관 역류방지밸브 설치에 대한 질의 회신(위례A1-9BL)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 『위례택지개발지구 A1-9BL』의 상수도분야 질의 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의내용 : 사업계획 승인 조건상 세대별수도계량기 후단에 이중식 역류밸브를 설치하도록 되어 있으나, 이중식 역류방지 밸브가 아닌 역류방지밸브(단일식)로 적용해도 되는지 여부

나. 답변내용 : 이중형 역류방지밸브는 권장사항으로 『수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등), 시행령 제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용), 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙』의 기준에 적합한 수도용자재(역류방지밸브) 사용가능함.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	전결 08/21 代이경재
협조자
시행	급수운영과-13530	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개