문서번호	시설과-4439
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
이호식	김인규	08/21 이규상
협 조

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

구조물 옥상 파리펫 방수 보완 및 옥상부 방수 수량 정산 실정보고

2014. 08.

시설안전부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

구조물 옥상 파라펫 방수 보완 및 옥상부 방수수량 정산 실정보고

구조물 옥상을 경질시트 방수로 시공하였으나. 파라펫 내부 벽체 및 상부 콘크리트 노출 부분 보완 시공, 옥상부 방수 완료에 따른 수량을 정산 코자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

□ 공사기간 : 2009.10.07. ~ 2014.10.30

□ 사 업 비 : 1,658억원(도급비623억원)

□ 시 공 사 : 고려개발(주)

□ 감 리 자 : 범한엔지니어링 외 1개사

□ 주요물량 : 고도정수처리시설 110만톤/일

구내관로(D=2,700~1,200mm, L=3,749m)

관리본관 증·개축 1식

Ⅱ		보고내용

□ 구조물 옥상 파라펫 방수보완

○ 보완사유

- 구조물 옥상 경질비닐시트 방수 공법 시공시 파라펫 벽체 내부의 일부(0.1m) 및 상부는 미 반영

- 콘크리트 노출로 내수성 저하의 우려가 있어 보완 시공이 필요 함.

○ 보완 시공량

- 파라펫 총연장 토목 1,427m x 0.3m = 428[eqn: m ^{2}]

건축 276m x 0.5m = 138[eqn: m ^{2}]

□ 기 시공부분 수량정산

○ 기 반영된 계획량중 설계시 미 반영된 개구부등의 추가 공제 및 구조물별 파라펫 높이 상이에 따른 실 시공량을 반영하여 수량정산(감 174[eqn: m ^{2}])

□ 소요공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증감액	비고
파라펫상부 방수 보완시공	-	23,685	증 23,685	무기질탄성 도막방수
경질시트방수실 시공량 정산	1,424,553	1,415,772	감 8,781
계	1,424,553	1,439,457	증 14,904

위 치 도

Ⅲ		검토내용

□ 구조물 옥상 파라펫 방수보완

○ 보완사유

구 분	내 용		비 고
보완사유	구조물옥상 방수시공시(경질시트방수공법) 파라펫 벽체내부의 일부(0.1m) 및 상부(0.2m)는 미 반영함에 따라 콘크리트면 노출로 미관저해의 요인이 있으며 부분적으로 균열이 발생하여 우수침투로 인한 내구성 저하의 우려가 있어 보완시공 필요
	현재 시공단면	미 반영부분 사진

○ 방수공법 검토

구 분	제1안(무기질탄성복합방수공법)	제2안(아크릴본타일 공법)	비 고
공법개요	- 내열성,내후성의 무기질재와 고분자에멀젼을 혼합한 복합방수재로 도막층을 형성하는 공법	-고도처리 외벽에 반영되어 있는 도장공법
장 점	- 바탕의 움직임 및 균열에 대한 저항성이 우수 - 습윤 바탕면에서 시공가능	-아크릴 성분을 주재료로한 도료로 입체감조성 -내수성,내알카리성,내오염성 우수
단 점	- 콘크리트 면처리 수반	-아크릴본타일을 위한 콘크리트면처리 수반 -구조물 거동에 대한 방수성능 확보 불가
적용단가	30,976 원/[eqn: m ^{2}](신규단가 x 협의율83.95%)	33,210원/[eqn: m ^{2}] (신규단가 x 협의율83.95%)
적 용 안	●

○ 소요공사비 증감현황

(단위 : 천원)

구 분	당초		변경		증감액
	수량	금액	수량	금액
파라펫상부 방수	-	-	566 [eqn: m ^{2}]	17,532	증 17,532
제 경 비	-	-		6,153	증 6,153
도급공사비	-	-		23,685	증 23,685

□ 기 시공부분 수량정산

○ 정산내용

- 기 반영된 계획량중 설계시 미 반영된 개구부등의 추가공제 및 구조물별 파라펫 높이 상이에 따른 실 시공량을 반영하여 수량 정산

- 구조물별 수량 정산 현황

구 분	당초([eqn: m ^{2}])	변경([eqn: m ^{2}])	증감량([eqn: m ^{2}])	비고
제2중계펌프장	1,257	1,254	-3	토목
분 배 조	1,364	1,321	-43	토목 715[eqn: m ^{2}], 건축649[eqn: m ^{2}]
오존접촉조	4,933	4,894	-39	토목
활성탄흡착지	12,134	12,059	-75	토목
제1중계펌프장	2,698	2,717	19	토목 715[eqn: m ^{2}], 건축649[eqn: m ^{2}]
회 수 조	160	127	-33	건축 127[eqn: m ^{2}]
계	22,546	22,372	-174

- 소요공사비 증감현황

(단위 : 천원)

구 분	당초		변경		증감액
	수량	금액	수량	금액
경질시트방수	22,546[eqn: m ^{2}]	1,424,553	22,372[eqn: m ^{2}]	1,415,772	감 8,781
계	-	1,424,553		1,415,772	감 8,781

Ⅳ		총괄 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당초	변경	증감액	비고
파라펫상부 방수 보완시공	-	23,685	증 23,685	무기질탄성 도막방수
경질시트방수 실 시공량 정산	1,424,553	1,415,772	감 8,781
계	1,424,553	1,439,457	증 14,904

Ⅴ		설계변경 근거

○ 공사계약일반조건 제19조 (설계변경 등)에 의거 공사의 이행중 설계서 내용이 불분명하거나.

○ 누락, 오류 또는 모순되는 점이 있을 경우 및 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

Ⅵ		조치의견

○ 구조물 외부벽체의 도장공사와 상부의 경질시트 방수재 사이의 파라펫 상부는 마감재가 미 반영되어 미관이 불량하고 균열사이로 침투의 우려가 잇으므로 미관 및 구조물의 내구성 개선을 위해 검토공법중 무기질탄성 도막방수 공법으로 추가 반영함이 적정할 것으로 사료 되며

○ 실 시공량에 대해서는 현장 검측 수량에 의거하여 정산하여 계약금액조정 심의 후 설계변경시 반영코져 합니다.

붙임 : 1. 감리단 실정보고 1부.

2. 설계변경 내역서 등 1식. 끝.