문서번호	기술진단과-4392
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
정상호	김영진	08/21 박용철
협 조
	주무관		이우봉
	주무관		최윤수
	주무관		정종영

암사아리수정수센터

취․송수펌프 진동 분석 결과 보고

2014. 07.

생 산 부

(기술진단과)

암사아리수정수센터

취․송수 펌프 진동 분석 결과 보고

『2014년 정수장 수도시설기술진단 계획』에 따라 암사아리수 정수센터 취․송수 펌프 진동 진단 분석 결과 보고임

Ⅰ				개요

기 간 : 2014. 3. 25 (화) ~ 7. 4 (금)

대 상 : 34대

○ 송수펌프 17대

구분	송수 계통	동력 (㎾)	수량 (대)	구경 (mm)	양정 (m)	유량 (㎥/hr)	회전수	비 고
1정수장	우면산	600	4	700/500	37	4,320	704	2007.11
		425	1	600/450	37	3,120	880
		300	1	500/400	37	2,220	1,180
	방배1	975	1	700/600	57	4,320	891	2002. 7
		940	3	700/600	57	4,200	710	2009. 6
		485	1	500/400	57	2,160	1,160	2001.10
2정수장	방배2	1,050	4	700/600	67	4,200	890	1996.10
		540	1	500/400	67	2,100	1,188

○ 취수펌프 17대

구분	동력 (㎾)	수량 (대)	구경 (mm)	양정 (m)	유량 (㎥/hr)	회전수	비 고
1취수장	1,400	1	900/800	42	8,748	709	2010. 8
	1,400	2	900/800	42	8,700	510	2013. 7
	1,400	1	900/800	44	8,700	710	1991. 6
	900	5	800/700	42	5,700	880	1986. 3
	900	1	800/600	42	5,700	710	2012.12
	450	2	600/500	42	2,850	710	1986.3
2취수장	820	3	900/800	32	7,020	593	1996.10
	430	1	700/600	32	3,660	890
	410	1	800/700	32	3,510	710

평가기준(ISO 10816-3 적용)

지지 분류	영역 경계	진동변위(㎛,rms)				진동속도(mm/s, rms)
		그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4
강지지	A/B	29	22	18	11	2.3	1.4	2.3	1.4
	B/C	57	45	36	22	4.5	2.8	4.5	2.8
	C/D	90	71	57	36	7.1	4.5	7.1	4.5

※ 취․송수펌프 그룹3 적용 ( 원심,축류펌프 )

○ 영역 B이내 : 허용 (양호 A)

○ 영역 C : 관리 (제한된 시간 운전허용, 점검 보수등 관리 필요)

○ 영역 D : 위험 (운전허용 불가)

Ⅱ				진동데이터취득

측정장비 : 진동진단 장비(vb7 Vibration Analyzer)

측정방법 : 모타 및 펌프 부하, 반부하측 4개의 지점에서 각각

3축(축,수평,수직) 방향에 센서를 부착하여 측정

[진동데이터 취득지점]

진동 측정 및 자료분석 인력

○ 기술진단과 – 기계주사 전종원, 기계주사보 정종영

○ 외부자문위원 – 대아기기(주) 이장호

- 근무일자 (3/25, 4/15, 5/1, 7/4) - 진단일지 첨부

[진동 측정 및 자료분석 사진]

장비특성 및 운용방법 교육 및 시연	펌프부하측 진동측정	자료분석관련 전문가 자문

Ⅲ				진동분석결과

진동 측정 데이터

[송수펌프 진동 측정 데이터]

[취수펌프 진동 측정 데이터]

구분	호기	PUMP OB		PUMP IB		MOTER DE		MOTER NDE
		변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)	변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)	변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)	변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)
1취수	1-1	12	5	26	4.9	13	1.4	5	1.5
	1-2	7	3.2	10	2.2	7	0.9	5	0.6
	1-3	7	1.7	9	1.5	8	0.9	4	0.7
	1-5	5	2.4	8	2.5	9	1.9	8	2.1
	1-6	5	1.6	10	1.5	12	1.7	6	1.3
	1-7	9	1.7	22	2.4	16	1.6	6	1.5
	1-8	8	4.5	12	3.5	5	1.2	3	1.4
	1-9	9	4.2	31	5.6	10	1.2	4	1.7
	1-10	13	2.8	25	3.7	16	3.6	15	4.1
	1-11	4	1.9	8	1.6	7	1.4	5	1.7
	1-12	3	1.5	5	1.8	2	0.4	1	0.5
	1-13	6	1.6	16	1.9	14	1.3	4	0.9
2취수	2-1	5	2.8	10	3.7	5	1.3	3	0.7
	2-2	7	2.8	12	4.9	7	0.9	3	0.7
	2-3	6	2.9	13	2.4	6	0.8	3	0.6
	2-4	5	2.8	8	2.7	8	1.2	6	1.1
	2-5	4	0.8	6	1.1	6	0.7	6	0.9

구분	호기	PUMP OB		PUMP IB		MOTER DE		MOTER NDE
		변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)	변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)	변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)	변위 (㎛,rms)	속도 (mm/s,rms)
1송수 (우면산)	1-1	3	0.6	4	1.1	7	1.6	6	1.2
	1-2	2	0.6	5	0.6	8	0.8	3	0.6
	1-3	1	1	2	1.1	5	1.1	2	0.6
	1-5	1	1.3	1	1.7	5	1	2	0.7
	1-6	2	0.7	4	0.8	3	2	2	0.4
	1-7	2	0.4	6	0.6	8	0.9	3	0.7
1송수 (방배)	1-8	10	2.6	14	2.6	16	1.9	14	2.3
	1-9	4	1.6	5	0.7	2	0.5	2	0.3
	1-10	5	3.4	6	2.9	3	0.5	1	0.6
	1-11	3	1	3	0.6	2	0.4	2	0.4
	1-12	8	1.6	14	1.3	9	0.8	5	0.4
	1-13	2	2.4	3	2	5	2.7	2	1.6
2송수 (방배)	2-1	15	3.8	16	3.9	16	1.7	11	1.2
	2-2	8	6.4	12	3.8	11	1.2	4	0.8
	2-3	11	3.9	13	4.8	26	2.5	19	1.8
	2-4	7	4.4	6	4.6	7	0.8	5	0.8
	2-5	7	2.5	8	3.3	9	1.2	14	1.4

진동변위 분석 : 허용이내(34대)

진동속도 분석 : 허용이내(28대), 관리(6대)

○ 관리대상 펌프 스펙트럼 분석 및 조치사항

설비명	스펙트럼	스펙트럼 분석내용	조치사항
송수 2-2호		펌프OB측 베어링 결함	펌프 OB측 베어링점검
송수 2-3호		모터 질량 불평형 잠재 펌프IB 베어링결함 진행	모터점검 및 펌프IB측 베어링 점검
송수 2-4호		펌프양쪽 베어링 결함	양측 베어링 점검및교체
취수 1-1호		펌프양쪽 베어링 결함	양측 베어링 점검및교체
취수 1-9호		펌프측 베어링 충격의심	양측 베어링 점검및교체
취수 2-2호		펌프 베어링 결함	펌프IB 베어링 점검및교체

Ⅳ				종합의견

○ 변위진동 분석결과 34대 모두 허용치 내로 양호하게 나타났으며 편심이나 축정렬 불량 등이 없이 유지관리가 잘되고 있음

○ 속도진동 분석결과 허용 28대로 대부분 양호하나 관리영역 6대로 베어링에 결함 또는 불량이 의심되므로 점검 및 교체 필요함.

○ 분석결과 및 베어링 유지관리 방법을 암사아리수정수센터에 안내하여 취․송수 펌프 유지관리에 활용토록 조치.

Ⅴ				행정사항

베어링 유지관리 방법

상수도 유지관리 매뉴얼 7.2.9(3) 펌프의 보수․점검 1. 윤활유의 양 과다 주입되면 발열의 원인이 되므로 윤활유는 유면이 오일게이지 상한선내, 그리스는 베어링 하우징의 1/3～1/2 정도 채운다
2. 윤활유 교환 ㅇ 그리스는 액온이 65℃ 이하인 경우는 커프그리스를 65℃이상은 파이버그리스, 리튬그리스를 사용하며, 윤활유는 회전속도에 따라 사용 [500～1500rpm : ks기준 M2120 첨가 터빈유 2호] ㅇ 윤활유가 흑색을 띠고 오염되었을 경우, 그리스가 백탁 또는 흑색으로 변색되었을 경우 전부 교환 ㅇ 윤활유는 운전시간에 따라 1～6개월에 1회 그리스는 3,000～5,000 시간마다 전량 교환하도록 할 것

외부자문위원 참여수당은 온라인 계좌입금 지급

○ 지출근거 : 2014년 정수장 수도시설 기술진단 계획(기술진단과-735)

○ 지 급 액 : 600,000원

○ 산출근거 : 150,000×1인×4일 = 600,000

○ 예산과목 : 정수비,(수도시설기술진단), 일반운영비(사무관리비)

따로붙임 : 1. 진동측정 데이터 1부.

2. 자문위원 검토서 1부.

3. 전문가 진단일지 4부. 끝.