	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설공사업법 위반업체 행정처분 계획[세일이엔에스(주)]

1. 관련근거

가. 노원소방서 예방과-11555호(2014.08.07.)『소방시설공사업법 위반업체 통보』

나. 예방과-23124호(2014.08.08.) 『소방시설공사업법 위반에 따른 의견제출 안내』

다. 소방시설공사업법 제9조 및 제12조제1항

2. 위호와 관련 소방시설공사업법 위반으로 서울특별시 노원소방서로부터 통보된 세일이엔에스(주)에 대하여 다음과 같이 행정처분을 하고자 합니다.

가. 소방시설업체 현황

업체명	대표자	영 업 소 소 재 지	업 종	등록번호 (등록일자)
세일이엔에스(주)	심기석	서울시 강남구 논현로 414(역삼동)	전문소방시설 공사업	제강남97-17호 (1997.09.19.)

나. 위반내용 및 관련법규(노원소방서로부터 통보된 내용)

위 반 장 소	위 반 내 용	위 반 법 규
○ 공사명 : 중계노인전문요양원 ○ 주 소 : 서울특별시 노원구 중계동 501-1	○ 화재안전기준 부적합 [상기 현장의 소방시설공사시 화재안전기준에 적합하지 아니하게 시공(스프링클러의 시험밸브를 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝에서 연결하지 않음)하여 적발됨]	소방시설공사업법 제12조제1항

다. 행정처분 사전통지서 의견 제출 기한 : 2014. 08. 21.한 → 의견 제출 없음

라. 행정처분 : 경 고

1) 처 분 일 : 2014. 08. 22.

2) 적용법규 : 소방시설공사업법 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조 [별표1] 2. 개별기준의 자

※ 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분 받은 사실 없음

마. 행정처분 통지 방법 : 등기우편 발송.  끝.

★담당자	남기욱		위험물안전팀장	임경석		예방과장	전결 08/22 이영훈
협조자
시행	예방과-24217	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	02-568-1191	/전송	02-2052-0177	/		/	부분공개(6)