조치명령대상 확인결과조서(거당 외 1개소)

예방과-12520(2014.8.06)호 “소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획”

○ 명령번호 : 제302호,제303호

○ 확인날짜 : 2014. 8. 13.(수)

○ 대 상 명 : 거당,여명독서실

○ 확 인 자 : 검사지도팀 소방장 김광희, 소방교 인상현

○ 조치명령 확인결과

대 상	소방시설종 류	조치명령 내용	조치명령 기 한	확 인 결 과	비 고
거당 (남부순환로 2064)	피난설비	○유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제5조 위반 ☞ 지상2층 주출입구 및 비상구 피난유도등 미점등 (2개소)	2014. 8.08(금)	완비 (302호)
여명고시 독서실 (호암로22길 41)	피난설비	○피난기구의 화재안전기준(NFSC301)제4조 위반 ☞ 지상 3,4층에 완강기 미설치	2014. 8.11(월)	완비 (303호)

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김광희		박성석		08/22 허권립
협조