“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	용산구청장(주택과장)
(경유)
제목	효창제4구역 주택재개발 사업시행 변경인가 신청에 따른 협의 회신(효창제4구역 주택재개발 건물)

1. 관련근거

○ 용산구청 주택과-24326(2014.08.06.)호『효창제4구역 주택재개발 사업시행 변경인가 신청에 따른 협의』

○ 피난기구의 화재안전기준 제4조 제3항 제10호

○ 특별피난계단의 계단실 및 부속실제연설비의 화재안전기준

2. 위와 관련 귀 조합에서 협의하신 효창제4구역 주택재개발사업(서울시 용산구 효창동 117-1번지 일대)와 관련하여 확인 한 바 설치되는 소방시설은 국가화재안전기준에 적합하게 적용 후 관련설계도서 및 서류 등을 수정하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 하향식 피난사다리는 현재 구조상 설치 하기 어려우니 관련 법령등을 검토 하시어 적응성 있는 피난기구를 설치하여 주시기 바랍니다.

나. 특별피난계단에 설치된 유리문은 자동폐쇄장치 또는 고정창으로 설치 하시어 제연설비의 성능을 확보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	용산소방서장
★담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	08/22 김규태
협조자
시행	예방과-9991	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개