아리수품질확인제 수질검사 일일보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
	박은선	김인학	김형기	08/22 김광식

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

2014. 8. 22(금)

보고자 : 환경6급  박 은 선

----------------------     아       래     ------------------------------------

□ 검사일자 : 2014. 8. 22(금)

□ 검사대상 : 학교 아리수음수대 수질검사 및 수질민원 수질검사

□ 검 사 원 : 기간제 근로자 11명(아리수 품질확인제) 및 직원 2명(수질검사 신청가구 민원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 구리, 철)

□ 검사결과

○ 아리수 품질확인제(년목표 28,363개소)

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문대비 검사이행률 (%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	검사 거부	부재		계	개선완료	미개선
‘14.8.22	219	219	219	0	-	-	-	100	0	0	0
누 계	39,092	18,483	18,483	0	20,609	1,375	19,234	47.3	0	0	0

○ 수질검사 신청가구 민원

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘14.8.22	4	4	4
누 계	336	336	333	3

□ 아리수 품질확인제 추진사항 등

- 수질검사 신청가구 부적합대상 3개소중 1개소는 옥내배관 교체조치 완료, 2개소는 옥내배관 개량공사 예정으로 개량완료후 재수질검사 예정

- 2014년 품질확인제 검사목표(28,363건) 대비 2014.8.21일 현재 연 목표 66.4% 달성. 끝.