함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구청장(디자인건축과장)
(경유)
제목	월계배수지 배드민턴장 신축 관련 보완 요청

1. 디자인건축과-17233(’14. 8. 21)호와 관련입니다.

2. 월계배수지 상부 실내배드민턴장 신축공사와 관련하여 1차자문회의(’13.12.11) 이후 ’14. 8.11일 까지 귀청에서는 월계배수지 구조물에 대한 구조안전성검토서 및 설계도서를 수차례에 걸쳐 수정 보완 제출하였으나 현재까지 보완이 이행되지 않은 사항이 있으며, 배드민턴장 기초 구조 변경에 따른 추가 보완사항이 있어 아래와 같이 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다

3. 향후 구조안전성검토 미비 등 동일 사안으로 재보완하므로 인한 행정의 효율성이 저하되지 않도록 자료를 철저히 확인 후 제출하여 주시기 바라오며,

아울러 금회 보완 요청 사항은 일부 자문위원의 의견이므로 추후 자문위원의 검토결과가 수합되면 추가 보완 요청 예정임을 알려드리오니 보완하여 주시기 바랍니다

○ 자문위원 검토의견

1) 배드민턴장 규모가 국제규격일 경우 대회 개최 시 다수의 관중 하중으로 구조물에 심각한 문제가 발생할 수 있어 배드민턴장의 규모를 주민운동시설 규모로 축소

2) 콘크리트 강도, 펀칭전단강도(상부슬래브, 하브슬래브), 기둥설계기준 강도가 서로 상이하게 적용되어 있어 상호 부합되도록 조치

3) 기존 배수지 상부에 신설될 배드민턴장 하부공간이 발생하고 기초 및 기초 사이에 벽체 등 방수 패턴이 복잡하여 방수에 대한 방법이 중요하므로 방수상세도를 도면에 추가하여 제출

4) 현재 배드민턴장 기초는 배수지 위에 독립기초로 설계되어 있고 기초 사이에 벽체가 옹벽과 차수역할을 해야하므로 독립기초와 벽체의 연결된 상태를 알 수 있도록 상세 도면 제시

5) 배드민턴장 내·외측에 상재하게 될 토사하중을 하중재하도에 추가하여 구조계산서에 수록. 끝.

	북부수도사업소장
★주무관	이승완		급수운영과장	김수영		북부수도사업소장	08/22 이종백
협조자
시행	급수운영과-16075	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로935(번동) 북부수도사업소 급수운영과(4층)	/
전화	3146-3370	/전송	3146-3389	/	lsw6531@seoul.go.kr	/	부분공개