투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고(호안블럭 설치 건) 재검토 요청

1. 공사감독1처-7480호(2014. 8.19)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사」의 현장실정보고(호안블럭 설치)건에 대해 사유는 이해가 되나 계약금액 조정에 대해서는 귀 공단이 계약상대자가 아니므로 협의율 검토는 하지 않는 것이 적정하다 판단되며 제출된 내역에 부적정 사례가 있어 아래와 같이 재검토를 요청합니다.

가. 재검토 사유

1) 호안블럭 시공상세도 변경에 따른 사유누락.

2) 호안블럭 소운반비는 시공비에 소운반비(거리 20m)가 포함되어 있으며 만약 20m 초과분에 대해 소운반비를 반영한 것이라면 내역산출이 부적정하다 판단됨.

가. 산출내역 : 39,009원(지게차 기계경비) × 7일 × 8시간=2,184,504원

3) 유류대 적용 불일치

4) 일위대가 4, 5호표 기구손료 및 몰탈의 노무비적용 부적정.

5) 일위대가 8, 9호표 스틸그레이팅 설치 대가 산출 부적정. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		방재시설과장	서관석		방재시설부장	08/22 임춘근
협조자
시행	방재시설부-8001	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개