문서번호	도시철도설비부-7772
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
박원모		김영하	08/22 정찬웅
협 조

『2014 우기대비』

도시철도공사장 임시가설 전기설비 안전점검 결과보고

2014. 8

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『2014년 우기대비 』

도시철도공사장 임시가설 전기설비 안전점검 결과보고

우기를 대비하여 도시철도건설공사 현장에 대한 임시가설 전기설비 전반에 대한 안전점검을 실시하고 아래와 같이 보고 드림.

1		관련근거

○『2014년도 우기대비』 도시철도공사장 임시가설 전기설비 안전점검 계획

[도시철도설비부–6955(2014.7.30)]

2		점검총평

○ 우기대비 임시가설 전기설비 점검결과 종합하면 상반기에 비하여          임시가설 전기설비에 대한 관심을 갖게 되어 접지설비,누전차단기

설치 등 지속적으로 개선되었으나,

○ 2단계 구간은 공사가 마무리 되어감에 따라 분전반 철거 등 수량  감소로 유지관리 업무가 줄어들었으나 분전반 시건장치 관리가 부실한 측면이 있으며, 수전설비는 부하율이 감소한 편이나 설비 노후화가 심해 지속적인 관심과 점검이 필요하며 시공사(원도급자)와 전기안전관리 대행업체와의 직접계약 실적이 미흡한 상태임

3		점검개요

○ 점검기간 : ’14.7.31 ~ 8.18.

○ 점검대상 : 지하철공사장  13개공구(27개소)

- 9호선 2,3단계 건설공사 : 915 ~ 923공구(9개공구 13개 정거장)

- 우이 ~ 신설 경전철    : 1 ~ 4공구(4개공구 13개 정거장,차량기지)

○ 점 검 자 : 도시철도설비부 전기직 직원 3개조 편성(6명)

- 전기안전관리자(전기안전공사 또는 대행업체 직원), 감리원 및 시공사 입회 합동점검 실시

4		주요 지적사항

○ 특고압 수전반 관리상태 : 저압인입부 시건장치 미 설치 등 12건 부적합

○ 이동전선,차단기 등 관리상태 : 이동전선 정리요망 11건 부적합

○ 분전반, 보호기기 관리상태 : 옥내형 분전함 콘센트 불량 등 9건 부적합

○ 기록관리 등 기타 : 신설전로는 공사이력 관리할 것 1건 부적합

5		조치결과

○ 지적사항 : 36건

- 조치완료 : 24건

- 조 치 중 : 12건

구분(건)	수변전설비	이동전선 등	분전반	기록관리 등	비 고
36	13	12	10	1

6		행정사항

○ 안전관리과에 점검결과 통보

○ 각 공사부서에는 지적사항을 지속적으로 관리토록  점검결과 통보

○ 점검결과 지적사항은 감리단에 통보하고 조치중인 사항은 신속히 조치완료하고 2014.8.26.까지 보고토록 조치

붙임  1. 지적사항 및 조치결과(계획) 각 1부.

2. 조치결과 사진대지 각 1부.

3. 전기안전 점검표  각 1부.   끝.