문서번호	기전설비과-5639
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
전준원	서대훈	박용철		08/22 정득모
협 조
	주무관		유통희

『구의·암사·강북정수센터 고도정수처리시설공사』

통수대비 합동점검 결과보고

2014. 08.

상수도사업본부

생 산 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『구의·암사·강북정수센터 고도정수처리시설공사』

통수대비 합동점검 결과보고

구의·암사·강북정수센터 재건설 및 고도정수처리시설의 통수대비 각 공정별 시설물에 대한 시공실태를 본부, 사업소, 감리단 및 외부전문가 등과 합동 점검한 결과를 보고 드림

1		관련근거

□ 건설기술진흥법 제55조(건설공사품질관리) 및 시행령 제92조       (품질관리의 지도·감독 등)

□ 본부장 방침(기전설비과-6905호, ’13.11.29)

「강북·암사정수센터 고도처리시설공사 시험운전 개선 및 예산절감계획」

2		점검개요

□ 목    적

◯ 해당 분야별 시설물 시공상태 사전점검을 통한 문제점 확인 및 보완

□ 일    시 : ’14.08.04 ~ ’14.08.12(7일간)

◯ 08.04 ~ 08.05 : 강북정수센터 고도처리시설공사

◯ 08.06 ~ 08.07 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

◯ 08.08 ~ 08.12 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

□ 점검반 편성

◯ 본  부 : 수질과, 기전설비과, 시설과, 고도정수반 업무담당(14명)

◯ 사업소 : 구의, 암사, 강북 시설물 인수 T/F팀(24명)

◯ 공사관계자 : 구의, 암사, 강북 분야별 감리원 및 시공사 담당(24명)

◯ 외부전문가 : 토목, 기계, 전기(계측)분야 전문가(3명)

소 속	직 위	성 명	비 고
대신이엔지(주)	대표이사	하상우	토목구조기술사
은세기술(주)	대표이사	박병수	발송배전기술사
삼진유체기계	대표이사	이정석	산업기계기술사

※ 기타사항 : 구의, 뚝도, 암사, 강북 해당분야 감리원 교차점검 실시

3		점검결과

□ 주요 점검대상

◯ 각 정수센터 고도정수처리시설(중계펌프장, 오존접촉조, 활성탄흡착지 등)         시공상태 및 시운전 상황

◯ 응집지, 침전지, 여과지 등 표준정수처리공정 신설 시설물 시공상태         및 시운전 상황(구의)

◯ 기타 신·증축 관리본관 및 기타 건축물 시공상태(구의, 암사)

□ 합동점검 결과회의 개최

◯ 일  시 : 점검반 합동점검 후

◯ 참석자 : 본부 및 사업소 T/F팀, 외부전문가(3명), 각 현장 감리단

◯ 내  용

- 분야별 현장점검반 점검결과 및 시설보완사항 검토

- 지적사항에 대한 개선방안 의견제시 및 토론

활성탄 역세척 상황점검	활성탄 중화시험	점검결과 회의

□ 주요 지적사항(외부위원)

◯ 토목·건축분야

구분	점검 지적사항	비고
공통 사항	현재 중계펌프장, 활성탄흡착지 등 구조물 벽체에서 발생된 균열 및 누수를 보완하는 임시보완(발포성우레탄 충진)을 지양하길 바람 → 근본적인 검토와 보완 실시 필요 ※ 균열대장 관리철저, 균열·누수의 변화상태 분석
개별 사항	외부에서 인입되는 각종 관로 인입부 주변의 균열에 따른 누수의 원인과 근본적인 보완책 실시 요망(구의, 암사) 신축이음부의 수축으로 인한 누수 발생이 클 것으로 예상되는 부분의 근본적인 보완 필요(구의, 강북) 분배조 상부 슬라브 및 보의 균열에 대한 구조적인 안전성을 평가 후 근본적인 조치를 요망(암사) 분배조 옥상의 배수구의 미설치로 인한 동절기 동결융해에 의한 스켈링(부스러짐 현상) 보완방법을 충분히 검토 후 보완(암사)

◯ 기계분야

구분	점검 지적사항	비고
공통 사항	기계설비(펌프, 배관 등)의 표면 녹 제거 및 페인트 도장 손상부위 재도장 펌프 축정렬(얼라인먼트)상태 확인 후 시험성적서 제출
개별 사항	염소투입설비의 결로에 의한 부식 해결(구의) 압력계의 형식 및 설치위치의 검토 및 변경(암사, 강북) 안전을 위하여 중계펌프장 워크웨이에 난간 설치(암사) 모티브펌프, 냉각수펌프 헤더에 공기배관 설치검토(암사) 중계펌프장 집수조 배수펌프, 비상배수펌프 레벨스위치를 연동하여 조정(강북) 회수조 침전물제거를 위한 인양장치의 설치 검토(강북) 모터 고정방법(체결볼트, 스프링와셔 적용) 강구(강북)

◯ 전기(계측)분야

구분	점검 지적사항	비고
공통 사항	수전이 된 시설물의 전기사고 예방 및 안전관리와 미완료공정의 마무리
개별 사항	약품설비 제어반내에 SPD설치를 통한 기기 보호(구의) 전력선 Feeder별 명판 부착 및 개구부 적정한 마감(구의) 전기실 외부 인입 케이블트레이 입구 마감처리(구의) 각 기계실 워크웨이 핸드레일 설치(암사) 계측기 배관, 배선 단말부 처리(암사) 2중계펌프장 전기실내 변압기 반·출입 루트 확보(암사) CCTV, 출입자 통제시설의 조속한 설치(강북) 통수를 위한 계측기, 통신설비 등의 조율이 필요(강북) 케이블트레이 공사구간내 접지선 보완(강북)

□ 기타 지적사항 : 붙임참조

4		행정사항

□ 점검결과 및 시설 보완사항에 대하여 관련부서에 통보 및 반영조치

□ 외부전문위원 수당지급

◯ 소요예산 : 2,223,000원

◯ 산출내역

- 자문수당 : 247,000원/일·인 ✕ 3인 ✕ 3일 = 2,223,000원

◯ 예산과목 : 일반관리비, (기본경비), 일반운영비, (사무관리비)

◯ 지급방법 : 위원 개인별 계좌 입금

붙임  1. 외부위원 검토서 각 1부

2. 각 현장 감리단 검토의견 1부.  끝.