문서번호	방재시설부-8004
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장
이정국	서관석	08/22 임춘근

자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

도시기반시설본부

방재시설부

자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경 검토보고

자연방류수로 일부구간 봉천로 고가도로 및 도림천 친수유량 공급관로와 간섭됨에 따라 유출부의 단면을 축소하고 도림천 기존제방 계획고에 맞춰 저류조 상부슬래브 옹벽높이를 조정(약 60cm 상향) 등에 대한 검토 보고임.

▣ 관련 근거

○ 신림감제2014-189호(2014.07.03) : 자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고

○ 신림감제2014-224호(2014.07.24) : 자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고 보완제출

○ 신림감제2014-250호(2014.08.18) : 자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고 보완

▣ 공사 개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 : 집수정 V=5,300㎥//토출관로 W2.5×H1.0×3련//유입, 방류수문 W4.0×H2.0×2련

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2014. 12. 15

○ 도 급 비 : 6,626백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

▣ 보고 내용

1. 자연방류수로 유출부와 고가도로 간섭 검토

구 분	현 황(당 초)	변 경(개 선)
평면도
단면도

▶ 현황 및 문제점

자연방류수로 유출부와 봉천로 고가도로 슬래브 간섭으로 자전거도로 통과 높이부족 등 이용자 안전(충돌 등) 위험

▶ 개선 대책

자연방류수로 하류(좌)측 확폭구간을 삭제하여 자전거도로 경사조정 및 높이를 확보(1.8m → 2.3m)하고 그 외 구간는 자전거도로 선형 조정으로 안전 확보

2. 도림천 친수유량 공급관로와 방류수로 간섭 및 유출부 규격 검토

구 분	당 초 (현 황)	변 경 (개 선)
평면도
단면도	9.941

▶ 현황 및 문제점

- 도림천 친수유량 공급관로가 자연방류수로 하부슬래브에 저촉되어 이설이 불가피하나  소요비용이 크며 구조물 하부 시공시 향후 유지관리 곤란

▶ 개선 대책

- 상기 “보고내용 1”에서와 같이 자전거도로 통과높이 확보를 위해 고가도로와 간섭되는 자연방류수로 하류(좌)측를 삭제함으로서 친수유량 공급관로 이설 불필요

- 자연방류수로 하류(좌)측외 부분는 위 단면도과 같이 길이를 조정(약 1.8m 축소)하되 상부 슬래브를 캔틸레버 구조로 변경하여 자전거도로 폭 확보

▶ 설계자 의견 : 자전거도로 통과 높이 확보, 도림천 친수유량 공급관로 저촉과련 자연방류수로 날개벽 폭은 현장여건을 반영하여 변경(축소, 캔틸레버구조)함이 타당함.(별첨 #2)

▶ 기술지원감리원 의견 : 당초 자연방류수로가 5련에서 2련으로 암거를 삭제하고 연장을 축소 변경한 3련 자연방류수로 유출부는 구조 안전성이 확보되는 것으로 판단됨.(별첨 #3)

3. 저류조 상부슬래브 옹벽높이 조정 등 검토

당 초	6구간(미설치)
변 경	5구간(삭제)

▶ 현황 및 문제점

- 저류조 상부슬래브상 옹벽 수량산출 누락(6구간) 및 불필요한 구간(5구간) 발생

- 저류조 상부슬래브 옹벽 상단 계획고(홍수위 EL18.21m)와 기존제방 계획고(EL 18.81m) 차이(약 0.6m) 발생

▶ 개선 대책

- 불필요한 구간 삭제 : 5구간

- 누락되었으나 설치가 필요한 구간 : 6구간

- 펌프장 시설물 보호 및 도림천 수위 상승 대비를 위해 현재 실정(기존제방 계획고 EL 18.81m)에 맞춰 설치【 0.6m(EL18.21 → EL18.81) 】: 4구간, 6구간

4. 수량 변경(증ㆍ감) 현황

공종		규격	단위	수 량			비고
				당 초	변 경	증ㆍ감
1. 자연방류관로 유출부 변경 등
- 거푸집설치		각종	m2	2,019	1,991	감)28
- 콘크리트 타설		각종	m3	881	758	감)123
- 철근가공조립			TON	87.34	77.05	감)10.29
- 조립식강관동바리			공m3	704	612	감)92
- 옹벽설치연장			m	146	178	증)32
관 급 자 재	레미콘	각종	m3	889	765	감)124
	이형철근	각종	TON	57.6	46.9	감)10.7

5. 공사비 검토

(단위:천원)

구분	당 초	변 경	증ㆍ감		비고
1. 자연방류관로 유출부 변경 및 옹벽수량 변경
- 거푸집설치	28,271	28,463	감)	192
- 콘크리트 타설	8,006	6,884	감)	-1,122
- 철근가공조립	29,279	25,830	감)	-3,449
- 비계 및 동바리설치 외	29,017	28,570	감)	-447
- 스틸그레이팅설치	0	1,368	증)	1,368
2. 직접공사비 소계	94,573	91,115	감)	-3,458
3. 제경비	60,087	57,165	감)	-2,922
4. 도급비	154,660	148,280	감)	-6,380
5. 관급자재비	104,669	88,083	감)	-16,586
총공사비	259,329	236,363	감)	-22,966

※적용단가 검토 : 신규단가 없으며 계약단가 적용

6. 책임감리원 검토의견

- 자연방류수로 유출부 확폭부분이 봉천로 고가도로 하부와 인접하여 시민들의 자전거도로 이용시 충돌 우려가 있고, 도림천 친수유량 공급관로와 저촉되므로 축소 시공하여 주변여건과 부합되게 설치하고자 하며,

- 저류조상부 도림천 수위 증가에 대비한 옹벽 설치구간이 현장 여건과 상이하여 조정시공하여 수위 상승에 대비함이 적합하다고 사료됨.

▣ 조치의견

책임감리원 보고내용과 같이 자연방류수로 유출부와 고가도로 하부 및 자전거도로의 간섭으로 인한 이용자들의 충돌 위험과 도림천 친수유량 공급관로 저촉에 대한 자연방류수로 단면변경(축소, 켄틸레버구조)는 안전성 및 유지관리상 타당하다고 사료되며 이에 따른 공사비 감액(약 23백만원)은 추후 설계변경시 반영코자 함.

첨부 : 1. 책임감리원 “실정보고” 1 부.

2. 설계자 검토의견서 1 부.

3. 기술지원감리원 검토의견서 1 부. 끝.