문서번호	슬러지재활용과-4477
결재일자	2014.8.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박한수		08/23 이동신
협 조

잉여 소화가스 소각용 가스버너 운영점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

잉여 소화가스 소각용 가스버너 운영점검 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 잉여 소화가스 소각설비 운영 중 연속가동과 강풍으로 인하여 가스버너에 역화가 발생 부품이 소손되어 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2014. 8. 11 ~ 8. 14

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 잉여 소화가스 소각설비(1.2호) 운영현황

Ⅱ		시설현황 및 운영현황

품 명	호수	처리용량	설치년도	점 검 현 황	비고
잉여 소화가스 소각설비	1호	1200㎥/h	‘09년	- 강풍에 의해 하부쪽으로 화염 역화밸생 - 역화로 가스버너 점화용 빠이롯트 버너손상 발생
	2호	1200㎥/h	‘12년	정상가동

Ⅲ		조치계획

우리센터 소화가스 발생량 증가로 잉여 소화가스 소각설비가 연속 가동되고, 강풍발생시 점검구 쪽으로 역화가 발생되어 점화용 빠이롯트버너의 손상이 발생되어 긴급보수가 요구됨 현재, 손상이 발생된 잉여가스 속각설비 빠이롯트 버너를 교체하고, 강풍에 역화가 일어나지 않토록 역화방지장치를 제작사에 의뢰하여 긴급으로 제작 설치하고자 함.

Ⅳ		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,530,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.