문서번호	배수과-5559
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
이성교		이임섭	08/25 이상홍
협조
	주무관		김기범

『증산배수지 송수관로 정비』완료에 따른

급수운영 결과 보고

2014. 8.

상수도사업본부

급수부 배수과

『증산배수지 송수관로 정비』완료에 따른

급수운영 결과 보고

영등포 #2정수장에서 공급되는 증산배수지 송수관로 D700mm 2열중 1열 정비완료에 따른 급수운영 결과를 보고 드림.

□ 현 황

○ 공 사 명 : 불광천 ~ 증산교간 송배수관정비공사(서부수도)

○ 공사개요 : D700×2열 중 1열(L=310m) 정비

□ 부족량 대책을 위한 수계전환(2.5만톤/일)

○ 기    간 : 7.10 ~ 8.22

○ 공급관로 축소 : D700×2열 ⇒ D700×1열

○ 대    책 : 수계전환

1) 목동배수지 전환(#2 ⇒ #1정수장 전환) : 1.5만톤/일

2) 증산배수지 급수구역(증산2중블록) 축소 : 1.0만톤/일

○ 위치도

□ 급수운영 추진

○ 시설물 점검

- 기 간 : 8.7(목). 14:00

- 대 상 : D700mm 정비구간(L=310m) 및 변류시설물 점검(정상)

- 점 검 : 본부(배수과), 서부수도사업소, 시공사 합동 점검

○ 세척 및 통수

- 기 간 : 8.11(월) ~ 8. 14(목)

- 내 용 : 정비구간 D700mm 송수관로 담수 및 세척작업

- 통 수 : 정상 수질확보

․ 수질검사 : 탁도(0.11NTU), 잔류염소(0.46㎎/ℓ)

○ 수계전환(환원조치)

- 기 간 : 8.18(월) ~ 8.22(금)

- 내 용

1) 목동배수지 전환(#1 ⇒ #2정수장 전환) : 1.5만톤/일

2) 증산배수지 급수구역(증산2중블록) 축소 : 1.0만톤/일

· 증산2중블록 : 백련배수지 ⇒ 증산배수지 수계 환원

╺ 작업사진

목동배수지 환원	증산2중블록 환원		D700 정비관로

○ 급수운영 결과

- 본부, 수도사업소(서부, 강서) 및 영등포정수센터와 합동으로 작업을 추진하였으며, 밸브조절을 장시간에 걸쳐 서서히 작동하는 등 정밀 조작으로 수질사고 발생없이 수계전환 환원 조치하였음.