문서번호	정수시설과-1734
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민	안길찬	08/25 박기석
협 조
	주무관		정우일

전기설비 안전진단 결과보고

2014. 8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 안전진단 결과보고

정수장 전기시설물에 대하여 전문기관에 의뢰하여 실시한 안전진단 결과를 보고 드리며, 부문별 개선사항에 대해서는 ‘2015년 예산에 반영하여 조치코자 함.

❏ 관련근거

○ 「전기설비 안전진단 의뢰』[정수시설과-901(2014.6.9.)]

○ 전기설비 안전진단 실시『전기설비 안전진단 실시계획』

[기전설비과-913(2005.09.15.)]

❏ 진단대상

시설명	계약전력	설비용량	발전기
정수장	154kV/15,000kW	15,000kVA×2대 (예비1대)	400kW(200×2대)

❏ 진단범위: 154kV GIS 2차선로~저압선로 전체

❏ 진단항목

○ 전력기기의 열화 및 이상발열

○ 절연내력,절연저항, 접지저항 측정

○ 변압기 안전여부(누유,외관상태,산가측정,절연내력시험등)

○ 계전기 연동 및 차단기 동작상태

○ GIS 전력Cable 부분방전 시험

○ 전기설비 기술기준 및 판단기준 적합여부

○ 보호계전기 정정(Setting)

❏ 진단기간

○ 2014. 6.19 ~6.20 (2일간)

❏ 진단기관 : 한국전기안전공사 (경기북동부지사)

❏ 진단결과 요약

○ 수변전설비

- 송수펌프동 수배전반 및 기동반 축전지 권장 사용년수 경과로 교체 요함

(제조-2005.03]

○ 제어설비

- 여과지동, 약품투입동, 송수펌프동, 탈수기동 제어설비 중 Relay P/L       권장 사용년수 경과 및 노후로 인하여 자동제어 오.부동작 발생등 전기적       Trouble이 우려되며, 정수장 중요 설비임을 감안할때 설비교체 필요

- 1,2계열 응집기 자동제어반은 장기사용 중에 있는 노후된 설비로 주기적으로        고장이 발생되고 있으므로 조속한 설비 개.보수 필요

○ 154kV 전력케이블 (XLPE) C상

- 변압기 및 전력 케이블에 대한 부분방전(PD)진단은 특이사항은 없으나,       전력케이블 C상 경년변화 징후(1998.01)가 나타나고 있는지  지속적인 관찰이 요구됨

○ 기타 진단항목 : 문제점 없음

❏ 조치계획

○ 송수펌프동 축전지 설비 및 노후 제어설비는 ‘2015년도 예산에 반영하여       조치코자 함.

첨부 : 1. 전기설비 안전진단 결과보고서(요약본) 1부.끝.