문서번호	정수시설과-2314
결재일자	2014.8.25.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		代김효준	08/25 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			김범수
	주무관			강현국

지하실 침수경보시설 일제점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

암사아리수정수센터

(정수시설과)

지하실 침수경보시설 일제점검 보고

우리 정수센터의 주요 지하실 침수경보시설에 대한 일제점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검목적 : 펌프실 또는 지하공동구에서 기기 또는 배관의 누수 등으로 침수사고가 발생할 경우 신속히 대처할 수 있도록 비상경보 및 배수펌프 시설에 대한 일제점검을 실시하여 문제점을 개선 보완함으로써 유사시 신속한 대응체계 구축

□ 점검기간 : 2014.8.13 ~ 8.20

□ 점 검 자 : 3명(정수시설과 김효준, 제어실장 김범수, 수리반장 강현국)

□ 점검내용

침수경보 시설의 설치 유무 및 작동 상태

침수경보시설이 작동될 때 제어실에서도 동시에 경보가 울리는지 여부

지배수펌프의 자동운전 및 작동 상태

외벽에 용도가 불분명한 배관이 설치되어 있는지 여부 확인

기타 배수 장애요인 확인 점검

□ 주요 장소별 점검결과

1) 1정수장

연번	장소별	침수경보시설 점검결과			배수펌프시설		비 고
		센서	자체 경보설비	제어실 경보여부	시설 현황	점검 결과
1	1취수장	설치	설치	울림	20HP×2대 10HP×2대 2HP×1대	양호
2	1송수실	미설치	미설치	-	배관실 1HP×2대	양호	자연배수 (센서 3개소 설치 필요)
3	1오니장	미설치	미설치	-	1HP×3대 2HP×1대	양호
4	1여과지 (1,2계열)	미설치	미설치	-	착수정 1HP×3대 정수지 2HP×4대	양호	자연배수 (센서 3개소 설치 필요)
5	1여과지 (3,4계열)	미설치	미설치	-	착수정 1HP×2대 여과지입구 3HP×1대 정수지 2HP×2대	양호	자연배수 (센서 4개소 설치 필요)

2) 2정수장

연번	장소별	침수경보시설 점검결과			배수펌프시설		비 고
		센서	자체 경보설비	제어실 경보여부	시설 현황	점검 결과
1	2취수장	설치 (부식)	미설치	울림	25HP×1대 20HP×2대	양호
3	2송수실	미설치	미설치	-	10HP×2대	양호	자연배수
4	2여과지	미설치	미설치	-	미설치	양호	자연배수
5	2오니장	미설치	미설치	-	1HP×2대	양호

□ 조치 계획

추진방향

- 점검결과 미설치되어 있는 경보설비(감지센서, 자체 경보장치 및 통신선로 등)에 대해 현재 진행중인 ‘2014년도 전기설비 유지보수공사(연간단가)’ 계약업체에 작업지시하여 보완 조치

- 침수경보 신호가 현장 자체경보뿐만 아니라 현장 DCS 판넬을 거쳐 본관 제어실에서 동시에 경보(알람)가 발령되도록 시스템 구축

- 침수경보시스템 구축 완료 후 제어실 근무자에 대한 교육실시

공사개요

- 침수 감지센서(전극봉) 설치 : 15개

- 현장 자체경보반(경고 싸이렌 및 경광등 포함) 설치 : 8세트

- 부대 공사(전원 및 통신선로) : 1식

□ 예상 효과

예기치 못한 지하실 침수상황이 발생하더라도 초기에 발견 신속히 대처할 수 있는 시스템을 사전에 구축함으로써 유사시 사고 확대를 막아 수돗물 생산 ․ 공급시설의 안전관리에 만전을 기함

첨부 : 지하실 침수경보시설 주요 점검대상 위치도 1부. 끝.