문서번호	총무과-22983
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이성택		배창호	08/25 이혜경
협조
	시설관리팀장		최석기

서소문청사 1동  UPS용 배터리 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

총   무   과

(별관운영팀)

서소문청사 1동  UPS용 배터리 교체 계획 보고

서소문별관 청사 1동에 설치된 UPS 배터리를 성능진단 전문업체에 진단을 의뢰한 결과 배터리의 교체가 시급한 것으로 검토 됨에 따라 이를 조속히 전면 교체하여 배터리 유지관리에 만전을 기하고자 함

I		시설현황

○ 서소문청사 1동 UPS(무정전 전원장치) 배터리 현황

- 설치년도 2004년 4월 (기대수명 10년)

- 형식 및 수량 : UXL600-2V × 180개

※ 당초 구 청사에 사용하였던 배터리를 2008년에 서소문청사로 이전함

II		배터리 성능진단

○ 진단일시 : 2014. 02. 24.

○ 진단업체 : 모아 일렉컴(배터리 성능진단 전문 업체)

○ 진단방법 : 육안 검사및 계측기에 의한 성능점검

○ 진단의견

- 서소문별관 1동 UPS용 배터리는 당초 구 청사에서 사용하던 것을 2008년에 본관청사 신설로 인하여 서소문별관으로 이전설치

- 그동안 성능진단을 통하여 불량 배터리 위주로 부분교체 하였으나 현재는 내용연수 초과로 배터리 성능 보장이 어려움

○ 진단결과

- 배터리의 경화현상 진행으로 전압 불균형 및 누액발생 배터리가 다수 발생하고 있음

- 배터리의 전면 교체 필요

III		조치계획

○ 배터리 교체

- 배터리의 경화현상이 더 이상 진행되지 않도록 조속한 시일 내에 배터리를 전면 교체 하고자 하며

- 배터리 성능이 우수하고 유지관리가 거의 불필요한 친환경 제품인 장수명 무보수 밀폐형 배터리로 교체 추진

○ 철가대 제작

- 배터리 교체시 기존 철가대를 폐기하고 새로운 배터리의 규격에 맞게 철가대 제작 설치(기존 – 수평배열,  신설 – 수직배열)

IV		행정사항

○ 소요예산 : 약 81,000천원

- 배터리 180개 × 450,000원 = 81,000천원

○ 예산과목 : 청사관리, 시청사 시설물개선, 시설비

V		향후계획

○ 2014. 08 : 배터리 구매(교체) 방침 및 계약심사 요청

○ 2014. 09 : 배터리 구매(교체) 발주

○ 2014. 11 : 배터리 교체 완료

첨 부 : 1. 서소문청사 1동 UPS 배터리 진단 보고서 1부.

2. UPS 배터리 사진 1부  끝.