문서번호	정수과-10213
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		하은경	10/01 권선조
협조

『L/De비 측정을 통한』여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고(2021. 09월)

2021. 09.

영등포아리수정수센터

『L/De비 측정을 통한』

여과지 사층 및 활성탄층 조사결과 보고

여과지의 사층 및 활성탄층 높이를 측정하여 균등상태를 확인하고,  운영관리 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을  기하고자 함

□ 사층 조사 개요

○ 관련근거 : 상수도시설기준 “여과 층의 두께와 여재”

○ 조사일자 : 2021. 09. 27. ~ 09. 30.

○ 조 사 자 : 시설6 박응희, 공업8 소민혁.

○ 조사내용 : 여과지 사층 및 활성탄지 탄층높이

○ 조사방법 : 여과사층 및 활성탄층 높이 측정, 육안 판별

□ 여과지 사층 유지관리 기준

L/De ≥	1,000	보통 모래단독이나 2층 여과인 경우
	1,250	3층(안트라사이트, 모래, 가네트)
	1,250~1,500	심층 조립단일여재인 경우(1.2 ≤ De ≤ 1.4)
	1,500~2,000	입경이 매우 큰 심층조립단일여재인 경우(1.5 ≤ De ≤ 2.0)

※ L : 여과층 두께, De : 여재의 유효경

□ 조사 결과

○ 여과지

- 1정수장 여과지

16개 여과지 32여상을 조사한 결과 따로붙임 내역과 같이  L/De값은 최소 1,347부터 최대 1,387로 사층 유지관리 기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있음

- 2정수장 여과지

10개 여과지 20여상을 조사한 결과 따로붙임 내역과 같이 L/De값은 최소 1,535부터 최대 1,570로 사층 유지관리 기준치 이상으로 적정하게 유지되고 있음

○ 활성탄지

- 1정수장 활성탄지 층높이는 평균 2.59m로 전월과 큰 변화없이설계기준(2.50m) 이상을 적정하게 유지되고 있으며,

- 1정수장 활성탄지 2지에《활성탄/모래 시범운영》을 하고 있음

(상수도본부. 기술진단과).

- 2정수장 활성탄지 층높이는 평균 2.51m로 전월과 큰 변화없이설계기준(2.50m) 이상을 적정하게 유지하고 있음.

따로붙임 : 사층조사 내역(2021.09.) 1부.  끝.