문서번호	정수과-4649
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	10/01 代이혜진
협조
	주무관		박형수

고압가스(염소)시설 안전점검대장(월간)

2021. 9.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스 저장시설 안전점검 대장(월간)

2021년 9월 30일(목)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
안 전 거 리	- 안전거리(1종ㆍ2종)유지 여부?	해당 없음
염 소 용 기 저 장 실	- 가스 방출관 설치 적정 여부?	설 치	중화설비
	- 저장실과 처리설비실 구분설치 여부?	구분 설치
	- 가스검지기 센서 이상 유무?	이상 없음
염소가스 설비의 재료 및 구조 등	- 가스설비의 구조 적정 여부?	적 정
염소가스 설비의 누설시험 강도 등	- 고압가스 설비 및 두께 적정 여부?	적 정
배관설비 등	- 배관의 설치 장소 및 구조 상태 여부?	정 상
	- 신축 흡수장치(굽힘관ㆍ신축이음)여부?	적 정
독 성 가 스 재 해 설 비	- 확산 방지 조치 및 보호구 비치 여부?	조치 및 비치
기타 시설 등	- 표준압력계 비치 여부?	비 치
특이 사항	- 09/03 「염소투입설비 제조구매설치」계약_수정공(공사기간 09/03∼12/11) ↳노후투입기(4대) 교체 및 중화설비 이중화 - 09/16∼24 염소설비 유지 및 (기술) 안전점검(3분기)_(주)동방수기 ↳염소투입설비, 급속교반기, 압력계기능검사, 가성소다비중측정 등 - 09/17 염소용기 재검사 3회차 입고(7병): 적합, 누적 진행률 100%(총23병) - 09/29 정수센터 취,정수시설물 점검(3분기) ↳중화설비 이중화 미설치: 현재 공사예정으로 12월 완료예정 - 09/30 유해화학물질관리 점검(광진소방서 예방과): 특이사항 없음
점검자 의견

끝.