문서번호	정수시설과-8310
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
송재홍		이천영	10/01 이달영
협 조

활성탄흡착지 스트레이너 설치 경과 보고

2021.  10.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

활성탄흡착지 스트레이너 설치 경과 보고

활성탄흡착지로 소형생물 유출 방지를 위한 스트레이너 설치 경과 보고입니다.

Ⅰ		설 치 현 황

□ 설치 일자 : 2021.9.16.

□ 설치 내역

설치위치	규격	수량	형식	구동방식	설치일자	제조사	비고
활성탄흡착지 유출부	700A	10	필터 제수밸브	전동식	*********	현대밸브

Ⅱ		경 과 내 역

□ 스테인리스 메쉬 선정

○ 메쉬 선정 : #180(개방율:34.7%) → #165(개방율:42.7%)로 변경

○ 사유

- 5지에 #180망 설치시 수위가 망이 없는 10지와 비교하여 64Cm 상승함

- #180망을 전체 설치할 경우 흡착지, 여과지, 침전지 수위에 영향을 미쳐 정수 생산 공정에 지장이 예상됨,

- 10지에 #165망 설치 후 스트레이너 개방한 5지 보다 15Cm 상승함

- #165망은 #150망(개방율:37.9%)보다 개방율이 크고 소형생물 유출

방지 효과가 높을것으로 판단됨.

○ 스테인리스 망 규격

메쉬번호	#150	#165	#180	비고
개방율(%)	37.9	42.7	34.7

○ 스테인리스 망 설치에 따른 흡착지 수위

#180망 설치 5지 수위(5.5m)	#165망 설치 10지 수위(5.13)

□ 스트레이너 작동 중 분출수 처리

○ 문제점: 통수 중 여과망 스트레이너 작동시 흡착지 수압으로 유출수가 밸브 및 분전함으로 분출되고 있음

○ 방지계획

- 후면 차단판 시범 설치 결과 분출수 날림 방지 효과가 우수함

후면 차단판 설치 전	후면 차단판 설치 후

Ⅲ		향 후 계 획

○ #165망을 10개 지에 설치하여 수위 등 흡착지 운영을 모니터링하여 사용여부를 판단하고자 함

○ 스트레이너 전면부는 개문이 가능한 차단판을, 후면은 고정식 차단판을 설치하여 분출수 날림을 방지하고자 함.  끝.