문서번호	기전설비과-5666
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
전준원	서대훈	박용철		08/25 정득모
협 조

『구의·암사·강북정수센터 고도정수처리시설공사』

고도정수처리 조기통수 관계자회의(08.21) 결과보고

2014. 08.

상수도사업본부

생 산 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『구의·암사·강북정수센터 고도정수처리시설공사』

고도정수처리 조기통수 관계자회의(08.21) 결과보고

’14.08.21(목)에 개최된 구의·암사·강북정수센터 고도정수처리시설 조기통수를 위한 관계자회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

(’14.08.14, 부본부장 구두방침사항)

1		회의개요

□ 일    시 : ’14.08.21(목) 10:00~11:30

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 참 석 자

◯ 본부 : 부본부장, 생산부장, 시설안전부장, 기전설비과장, 시설과장

◯ 정수센터 : 구의·암사·강북정수센터 정수과장

◯ 공사관계자 : 구의·암사·강북 공사현장 감리단장, 시험운전 책임자, 현장소장

□ 회의안건

◯ 암사, 강북 고도정수처리시설 1차 통수 결과보고

◯ 각 공사현장별 시험운전 추진현황 및 현안사항 논의 등

2		시험운전 추진현황

(2014.08.21.기준)

구분	계획(%)	실적(%)	대비(%)	비고
구의	37.5	36.2	96.5
암사	60	60	100	1차 통수완료
강북	68	69	100	1차 통수완료

3		현장별 보고내용

□ 암사‧강북정수센터 고도정수처리시설공사

◯ 1차 통수 결과

	암사	강북
통 수 일	’14.08.20(10:00)	’14.08.20(14:00)
통수규모	활성탄흡착지 2계열 12~22지(총11지) 27.5만톤/일	활성탄흡착지 2계열(총18지) 36만톤/일
1차통수 계통도	2중계펌프장→분배조→오존접촉조→활성탄흡착지 2계열→2정수지	흡수정→중계펌프장→오존접촉지→활성탄흡착지 2계열→정수지(3,4지)

◯ 1차 통수 수질결과

구분	목표수질	암 사	강 북	비고
탁도	0.5NTU 이하	0.06NTU	0.06NTU
pH	5.8~8.5	7.38	7.4
2-MIB	8ng/L 이하	불검출 (원수:3.3ng/L)	-
Geosmin	8ng/L 이하	불검출 (원수:14.4ng/L)	불검출 (원수:23ng/L)

◯ 1차 통수부분 잔여공정

구분	잔여공정 추진계획	비고
기계	- 오존투입설비 액체산소 충진 및 무부하·부하 시운전(암사) - 오존투입설비 자동운전 구축(암사)
계측 제어	- 중앙제어실 원격제어 보완작업(암사) - 입자계수기, TOC 계측기 작동여부 확인 및 정상화(암사)
운영	- 운영자 합동근무 및 현장교육 실시(공통)

◯ 2차 통수 추진계획

	암사	강북
통 수 일 (예정)	’14.09.30	’14.09.20
통수규모	활성탄흡착지 1,2계열(총33지) 82.5만톤/일	활성탄흡착지 1계열(총18지) 36만톤/일

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

◯ 1차 통수계획(고도정수처리시설)

- 1차 통수일 : ’14.10.01

- 1차 통수규모 : 활성탄흡착지 2계열 9~16지(총8지), 25만톤/일(1정수장)

◯ 활성탄 세척 및 중화현황

작업	활성탄흡착지 2계열		비고
	9~12지	13~16지
활성탄 세척	3회 미실시	완료	8/24 완료예정
활성탄 중화	완료	완료

◯ 1차 통수 계통도

◯ 현장 실정보고

- 원수 유입 지연에 따라 여과지 정수처리시운전 일정에 차질이 우려

→ 장기운휴 중인 구의취수장 도수관로의 점검완료 후 취수펌프 가동예정

- 활성탄흡착지 역세척 우선수행으로 여과지 역세척일정 지연

4		지시(당부)사항

회의 참석자	지시(당부)사항
부본부장	각 현장이 마무리공정이 이른바 인수인계가 적절히 이루어지도록 만전을 기하길 바람 정수센터의 보완 및 요청사항을 설계변경을 통하여 적극적으로 반영 기 보고된 수질결과와 더불어 TOC제거율도 확인하여 고도처리시설의 성능평가에 반영하여 검토할 것 공사현장 인력의 투입계획을 검토하여 추가투입 및 마무리에 신경을 쓰길 바람(구의) 시운전과 관련된 원수공급 부족문제는 관련부서와 협의하여 해결(구의)

회의 참석자	지시(당부)사항
각 부 부장·과장	영등포정수장 재건설 공사시 활성탄흡착지 역세척수 퇴수배관이 작게 시공되어 정수의 거품발생의 문제가 생겼던 사례를 검토하여 공사품질에 문제가 발생되지 않도록 할 것(시설안전부장) 구의 원수공급 문제는 본부 관련부서간의 협의가 잘 이루어져 공사가 원활히 추진되도록 할 것(시설안전부장) 중앙제어실에서 전체흐름을 파악할 수 있는 HMI화면의 편집 및 운영요원의 교육 추진(기전설비과장) 암사 여과지→정수지 By-pass배관의 전동밸브 설치가 조속히 추진(기전설비과장) 강북 활성탄흡착지내 이물질을 조속히 제거(기전설비과장) 암사 오존투입설비 부하시운전 추진시 안전관리에 만전을 기할 것(기전설비과장) 암사 통수시 도출된 활성탄흡착지 처리용량 부족에 대해선 설계사와 협의 및 검토를 통하여 해결하도록 할 것(시설과장)
정수센터	원수 공급의 부족문제가 있는바 강북취수장에서 부족분의 공급을 검토하여 주길 요망(구의) 배관 플러싱(Flushing)작업시 사업소, 배수과 등과 협의하여 적절히 실시(구의) 통수시 고도처리시설의 안정적인 수처리가 이루어짐을 확인하였고 점검을 통하여 보완사항을 적극 보완하겠음(강북) 활성탄흡착지의 처리용량 부족의 문제를 적극적으로 검토 및 보완해주길 요망(암사) 고도처리시설→정수지간 유량계의 헌팅 발생으로 후염소 투입에 어려움이 있는바 조속한 조치를 요망(암사) 2중계펌프장 단전에 따른 여과지 침수 방지를 위한 비상 By-pass배관의 전동밸브 보완을 적극 검토하여 시행 요망(암사)

5		행정사항

□ 점검결과 및 시설 보완사항에 대하여 관련부서에 통보 및 반영조치

□ 2차 통수일정에 차질이 없도록 각 소관업무에 만전을 기할 것

(본부, 사업소, 각 현장관계자)

붙임 회의사진 1부.  끝.