			소화조 관리동 운영관리 일지
2021년 10월 02일(토요일), 주간: 제4조: 전석원, 송동혁. / 야간: 제1조: 한택수. 일근:	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00～24:00
	한택수	이상영	류의창	10/05 최영효
제2처리장 소화조 운영현황
#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황	제1건조설비동폐열 회수펌프	#2 가스교반기 운영현황	#2 소화조 온도
점검 시간	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3조 A 2M-08-26-A	4조 B 2M-08-26-B	5조 C 2M-08-26-C	5조 D 2M-08-26-D	7조 E 2M-08-26-E	8조 F 2M-08-26-F	9조 G 2M-08-26-G	10조 H 2M-08-26-H	3조	4조	5조	7조	8조	9조	10조
㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00			3.2			3.3	양호	양호	운휴	양호	양호	양호	양호	양호	37.0	37.1	37.7	39.8	38.8	37.7	37.5
16:00			3.2			3.3	양호	양호	운휴	양호	양호	양호	양호	양호	37.0	37.1	37.7	39.8	38.8	37.7	37.5
23:00			3.2			3.3	양호	양호	운휴	양호	양호	양호	양호	양호	37.0	37.1	37.7	39.8	38.8	37.7	37.5
제3처리장 소화조 가온 운영현황
#3소화조 가온 순환펌프 가동현황	#3 소화조 온도
점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00	운	4.2	운	4.3	청	4.4	4.2	운	10:00	39.8	40.1	39.7	39.5	청	41.5	37.6
16:00	휴	4.2	휴	4.3	소	4.4	4.2	휴	16:00	39.8	40.1	39.7	39.5	소	41.5	37.6
23:00		4.2		4.3	중	4.4	4.2		23:00	39.8	40.1	39.7	39.5	중	41.5	37.6
#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)	#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)	#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)) (예스코겸용)현재 예스코사용중	#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코겸용)
가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검
09:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
18:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황	#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량	#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (ppm)	황화수소 유출농도 (ppm)	운영 및 정비 현황	발생량	발생량 계	62,674	N㎥/일	시간	#2 홀더	#3 A호	#3 B호	#3 C호
#2발생량	26,963	N㎥/일
10:00	7,100	4,400	4,300	2,200
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)	320	200	7	정상가동
#3발생량	35,711	N㎥/일
사용량	사용량 계	61,964	N㎥/일
16:00	7,260	4,340	4,170	4,000
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)	165	290	20	정상가동
제1건조시설	14,610	N㎥/일
제2건조시설	21,490	N㎥/일
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)	360	20	0	가동중지	폐가스 소각	9번	0	N㎥/일	23:00	6,680	4,060	4,097	1,507
10번	0	N㎥/일
예스코	25,864	N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)	일일정비 및 점검 사항
버너 No.	소화가스 공급압력 (mmH2O)	부하상태 암페어(A)	운영사항	◎2.3처리장 소화조 가스홀더 벨브 조정 및순찰점검 ◎제 1 슬러지 건조동 감량운전으로 제 2 소화가스를 제 3 처리장으로 공급중 . ◎제 2.3 처리장 각현장 가동기기 CC 카메라 설치건으로 현장위치 선정 및 설계작업 . ◎제 3 처리장 소화가스 총발생량 유량적산으로 열질량식유량계 (300A) 설치작업중 (위치 :습식탈황설비 (5 만 ) ◎3 처리장 5 만 ㎥/일 탈황설비의 에어펌프 ,필터프레스 ,에어콤프레셔 작동상태 및 메인 판넬 각기기 점검 ◎2 처리장 3 만 ㎥/일 습식 탈황설비 전처리탈황탑 ,주촉매탈황탑 ,재생탑 . 모터펌프 배관 스트레너 청소 . 가동상태 점검
냉각송풍기	가스브로워
9번	1,100	18	15	운 휴
10번	1,150	18	15	운 휴
기타	운 휴