문서번호	시설관리과-16289
보존기간	년
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
이재덕		나동안	10/05 김근태
협조

2021년 9월 유량계 정기점검 결과 보고

2021.  10.

강남수도사업소

(시설관리과)

2021년 9월 유량계 정기점검 결과 보고

우리 사업소에서 운용 ․ 관리하고 있는 유량계 설비의 정기점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2021. 9. 1. ∼ 9. 30.

○ 점검대상 : 유량계 59개소

○ 점검인원 : 이재덕, 이호진

□ 점검내용

○ 유량계 외함 상태, UPS 작동상태, 전송설비 작동상태

○ 유량계측설비 작동상태 및 유량계실내 배수펌프 작동상태

○ 유량계실내 송수배관 청결상태 및 외부함 청결상태

□ 주요 점검결과 및 조치내용

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
구역 유량계 (5개소)	이 상 없 음
중블록 유량계 (6개소)	이 상 없 음
배수지 유량계 (11개소)	양재유입 통신이상	PLC 통신 복구(9.30)
아리수올림터·증압장 유량계 (37개소)	세곡(증) 전원불량	파워모듈 교체(9.17)

붙임 : 유량계 정기 점검표 1부.  끝.