문서번호	정수과-2589
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
김인구		김영배	08/25 유성종
협조

1오니장 이송펌프 2호 모터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

1오니장 이송펌프 2호 모터 고장 보고

제1오니장 배니지 이송펌프 2호 모터에 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

제    목 : 이송펌프 2호 모터 권선 및 베아링 교체

고장발생 설비 현황

구분	설비명	규격 및 형식	고 장 내 용	비고
1오니장	배니지 이송펌프 모터(2호)	․ 전압 : 380V/4P ․ 동력 : 25마력	․ 모터 권선 노후 및 연결부 소손 ․ 베아링 노후

조치계획

모터 권선과 베아링을 교체하면 정상 가동이 가능하며, 구매 금액이 소액인 바        최저가 견적 제시업체와 수의계약으로 신속히 수리하여 설비의 정상가동에           만전을 기하고자 합니다.

소요예산 및 발주방법

소요금액(예상) : 약 440,000원(부가세포함)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

지출방법 : 운영과 법인카드 사용 후 통장입금 처리

계약대상업체 : 최저가 견적 제시업체

첨 부 :  고장 및 점검보고서 1부.  끝.