옥내급수관 컨설팅보고서 (397-5-303)
접수번호		현장민원과-12819			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						오승준	10/06 변정호
결재일자		2021. 10. 6.
공개여부		부분공개(6)
CU********5*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2021년 10월 5일 화요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	************************************************************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경		건 물 명	***********

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)
0.13	mg/L	0.35	NTU

촬영위치 : 보일러실

○ 2차진단(정밀진단)

- 육안진단

ㆍ외부 부식상태 : 심함

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 녹물 출수

ㆍ조사의견 : 육안 확인 결과 - 비내식성관

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 안내

○ 수용가의 반응 : 옥내급수관 공사비 지원 승인 후 교체 예정

따로붙임 : 옥내급수관 컨설팅보고서(현장민원과-6552[2018.4.19.]호) 1부.  끝.