문서번호	정수과-6805
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		김경진	10/06 김훤기
협조

염소가스시설 월간안전점검(09월)결과보고

2021. 09

뚝도아리수정수센터

【정수과】

[별지 5-1]

염소가스시설(월간) 안전점검표

2021. 09. 30(목요일)

업 소 명	뚝도아리수정수센터 (자양취수장)		허가번호 및 일자		제05-2호 (1993.2.5 → 2007.09.17)
소 재 지	서울특별시 광진구 강변북로 292 (자양동)
대 표 자	사업소장	전화번호		3146-5501		정기검사일	2021.06.03
						자율검사일	2020.12.10

번호	검사항목			검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
						적	부
1	안 전 거 리			300m 이상	이격	○
2	방 호 벽			15㎝ 이상	적합	○
3	화기와의 거리			2m 이상	이격	○
4	시설 등의 표시		경계표지	설치여부	설치	○
			위험표지	〃	〃	○
5	저장설비	염 소 저장실		시 건 장 치	양호	○
				저장실과 처리설비실 구분	구분	○
				방수,배수,도색상태	양호	○
				안전한 저장능력 (55톤이하)	현재 28 톤	○
		전 기 시 설물		호 이 스 트	이상없음	○
				모 노 레 일	〃	○
				조 명 시 설	〃	○
				비 상 전 력	〃	○
				배 전 반	〃	○
				각 종 배 선	〃	○
				풍향, 풍속계	〃	○
				비 상 콘 센 트	〃	○

[별지 5-2)]

번호	검사항목		검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
					적	부
5	저장설비	투입시설 상태	투 입 기	이상없음	○
			기 화 기	〃	○
			가 스 배 관	〃	○
			동 관	〃	○
			염 소 수 관	〃	○
			차 단 밸 브	〃	○
			용 기 받 침 대	〃	○
			저 울	〃	○
			가 스 용 기	〃	○
			인 젝 터	〃	○
			진 공 조 절 기	〃	○
		중화설비ㆍ 장비상태	중 화 탑	이상없음	○
			가성소다 펌프	〃	○
			누출가스흡수브로워	〃	○
			가성소다농도(15~20%)	15 %	○
			가성소다보유량(㎥)	10 ㎥	○
			소석회살포기	이상없음	○
			소석회보유량(kg)	400 kg	○
			휘발유보유량(L)	7 L	○
		누출가스 검지설비 상태	검 지 부(센서)	양호	○
			수 신 부	〃	○
			경 보 부	〃	○
			암 모 니 아 수	비치	○

[별지 5-3]

번호	검사항목				검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
							적	부
6	고압가스 설비의 기초				저장탱크의 지주는 동일 기초위에 설치	설치	○
7	가스설비의 재료·구조			가스설비 의 구조	누설되지 아니하는 구조	구조	○
				불연재료 등	불연재료	설치	○
8	고압가스 설비의 내압				누설시험 : 사용압력 이상	적합	○
9	고압가스 설비의 강도 등				상용압력의 2배 이상의 압력 에서 항복을 일으키지 않는 두께	〃	○
10	안 전 장 치 등	압력계			상용압력의 1.5배 ~ 2배 눈금	〃	○
		안전 밸브	설치수량		.	7개	○
			작동압력 (kg/㎠)		내압시험압력의 10분의 8이하	적합	○
		긴급차단장치			조작위치 : 5m 이상 이격	이격	○
		경보장치			설비군바닥둘레: 10 m 경보장치수량 : 16 개	양호	○
11	배관등	배관의 구조			필요한 곳 2중관 및 방호조치	조치함	○
		설치방법등	배관설치 장 소		건축물 내부, 기초 및 불용	적합	○
			표시판 설치등		지상배관에 표시판 설치	설치	○
			부식방지 조치		도장, 전기적 부식방지 조치등	조치	○
			신축흡수 조치		굽힘관, 신축이음 등	〃	○
			압력계 및 온도계 설치		압축가스 : 압력계 액화가스 : 온도계	설치	○
		접 합			용접 접합	양호	○

[별지 5-4]

번호	검사항목		검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
					적	부
12	비상 보호구 유지상태		방독면(염소가스용)	양호	○
			방독면(훈련용)	〃	○
			공기마스크	〃	○
			공기충전용기	〃	○
			공기충전콤퓨레샤	〃	○
			안면보호대	〃	○
			용기응급조치셋트	〃	○
			고 무 장 화	〃	○
			고 무 장 갑	〃	○
			고 무 우 의	〃	○
			소 화 기	〃	○
			손 전 등	〃	○
13	가스․저장 설 비 실	통풍 구조	밀폐식(흡수중화배출)	양호	○
		저장실 의 구 분	용기구분보관	구분	○
14	비상전력시설 등		설치여부	설치	○
15	통신시설		작동상태	양호	○
16	통행시설		방해물 적재여부	없음	○

번호	검사항목	검사기준 및 점검사항	검사결과			판 정		비고
						적	부
기 타	안전관리자 선임 및 근무	안전관리책임자	***
		안전관리원	***
		정기교육 이수일	******************** ********************
	안전관리규정	준수여부	준 수
	가스사고 배상책임보험	가입여부	2021. 06.11 청약가입 (주)삼성화재 보험기간 : 2021.06.23 ~ 2022.06.23
기술상 기준준수 여부 검사자 의견		기술상 기준 준수
종 합 의 견		◾ 고압가스안전관리법에 의거 운영 ◾ 염소가스 투입설비 시설상태 양호
		* 액체염소 5,400kg입고 및 재검용기 8병 출고 - (9/01) * 오토스트레이너 뚝도,구의 2개소 청소완료 - (9/01) * 액체염소 5,400kg입고 및 공용기 6병 출고 - (9/02) * 액체염소 1라인 염소용기 교체 및 기밀시험 완료 - (9/03) * 액체염소 1라인 동관 4개소 교체완료 - (9/03) * 액체염소 5,400kg입고 및 공용기 6병 출고 - (9/08) * 액체염소 2라인 염소용기 교체 및 기밀시험 완료 - (9/08) * 액체염소 2라인 동관 2개소 교체완료 - (9/08) * 액체염소 5,400kg입고 - (9/09) * 액체염소 2라인 염소용기 교체 및 기밀시험 완료 - (9/14) * 액체염소 5,400kg입고 및 공용기 6병 출고 - (9/14) * 오토스트레이너 구의라인 전동밸브 교체 완료 - (9/15) * 염소실 압력계(2개소) 비교측정 완료 - (9/15) * 오토스트레이너 구의라인 필터청소완료 - (9/15) * 액체염소 1라인 염소용기 교체 및 기밀시험 완료 - (9/23) * 염소가스 안전교육 실시 완료 - (9/27 ~ 9/30) * 하반기 염소가스시설 민간 합동점검 실시 - (9/28) * 액체염소 5,400kg입고 및 공용기 6병 출고 - (9/29)
종 합 판 정		특이사항 없음		검 사 자	************
주 : 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 판정란의 적에는 "O", 부에는 "X"로 표시

[별지 5-5]