문서번호	시설관리과-16377
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이은주	나동안	10/06 김근태
협 조

양재배수지 2지 유출밸브 하자보수 계획

2021년 10월

강남수도사업소

시설관리과

양재배수지 2지 유출밸브 하자보수 계획

본부에서 추진한 우면산급수체계 개선공사에 따라 교체된 양재배수지 2지 유출밸브의 지수가 불량하여 하자보수하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

시설명	올림터 위치	설치년도	급수구역	2지 유출밸브
				규격	설치연도	제조사
양재배수지 (2지, 12000㎥)	서초구 서초동 278번지	1985	낙성대 배수지	1500A 전동, 버터플라이밸브	2020	(주)현대밸브

□ 급수현황

암사아리수 정수센터		양재배수지&아리수올림터		낙성대 배수지
	➪	270hp × 5, 80,000㎥/일	➪
		방배배수지&아리수올림터
		440hp × 3, 75,000㎥/일

Ⅱ		보수 계획

□ 보수대상 : 양재배수지 2지 유출밸브(1500A)

□ 보수사유 : 양재배수지 2지 유출밸브의 지수 불량으로 밸브 100% 잠금시에도 항내 역류 발생하여 2지 항청소 일정에 맞춰 하자담보기간내 하자보수를 실시하고자 함

100% 잠금시 2지 유출밸브 누수 상태

□ 보수일시 : 2021. 10. 14.(목) 09:00 ~ 11:30

○ 펌프가동중지 시간 : 09:30 ~ 11:00(1시간30분)

□ 보수업체 : ******************************

□ 세부 작업일정

작업일자	작업시 간	작업내용	비고
‘21.10.14.(목)	09:00 ∼	사전 밸브 점검
	09:30 ∼ 10:00	1지 유출배관 닫음, 가압펌프 중단 유출배관내 잔류수 퇴수	펌프 off □ 펌프 on
	10:00 ∼ 11:00	2지 유출밸브 수리 1지유출밸브 열림, 가압펌프 가동
	11:00 ∼ 11:30	수리완료 2지 유출밸브 지수 확인

□ 행정사항 : 낙성대배수지 적정수위 유지 협조 공문 발송

붙임 : 밸브 보수업체 수리계획서 1부.  끝.