문서번호	정수시설과-2332
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		代김효준	08/26 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			한원일

1여과지 고압절체개폐기(VTS)

철거완료 및 향후 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1여과지 고압절체개폐기(VTS)

철거완료 및 향후 조치계획 보고

1여과지 고압절체개폐기(VTS) 철거완료 후 원인조사 결과 및 조치계획에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 1여과지 고압절체개폐기 철거 내용

○ 관련 근거 : 1여과지 고압절체개폐기 고장보고(정수시설과-2223(2014.8.19.))

○ 위치별 철거시설 및 일자

- 1여과지 3,4계열 전기실 : VTS(1대), 2014.8.19.(월)

- 1여과지 1,2계열 전기실 : VTS(1대), 2014.8.22.(금)

○ 철거 후 조치 : 부스바로 직결연결

□ 철거 후 원인조사 결과

○ 1여과지 3,4계열 전기실 VTS 철거 후 조사결과 코로나 현상이 심하게 발생되었던 부분에는 별첨 사진과 같이 많은 수분이 응결 부착되어 있었고, 절연물 표면에는 각 상간의 얼룩으로 보아 코로나 현상이 상당기간 지속되었던 것으로 판단되며, 평상시 육안 및 열화상 점검시 발견되지 않은 것은 코로나 현상이 주로 절연물 안쪽에서 발생되었기에 철거하기 전에는 확인할 수 없었던 것임

○ 수분이 절연체에만 부착된 이유에 대해서는 도체에 전류가 흐를 때 발생하는 약간의 열에 의해 미부착되고 상대적으로 차가운 절연체에는 많은 수분이 응결된 것으로 사료됨

○ 절연체에 수분이 부착되게 된 원인은 날씨 영향 뿐만 아니라 여과지내 역세척시 발생하는 수분 및 염소가스가 케이블 트레이 등을 통해 유입되어 금속체 부식과 절연체에 부착되어 코로나 현상을 일으키는 것으로 판단됨

○ 1여과지 1,2계열 전기실 VTS에서도 약하게 코로나 현상의 흔적이 있음

□ 대 책

○ 수분 및 염소가스 유입 방지대책

- 여과지와 전기실 사이 케이블 트레이의 여유 공간을 고무판 등을 이용하여 최대한 막아 역세척시 발생하는 수분 및 염소가스의 전기실 유입이 최소화 되도록 조치 → 현재 육일전기에서 조치중이며 2014.10월까지 완료예정

- 평소 환기를 위하여 열어 놓은 1여과지 전기실 출입문을 앞으로는 외부 공기와 함께 유입되는 수분을 차단하기 위해 닫도록 조치 → 즉시 조치

○ 위와 같은 방지 조치에도 불구하고 수분 침투를 완전하게 막을 수는 없다고 판단되므로 여과지 전기실내 지속적인 습기 제거를 위해 제습기를 설치하여 다각적인 방법으로 전기설비를 습기로부터 보호하고자 함

- 제습기 구입설치 방법 : 조달청 제3자단가에 의한 구매설치.

첨부 : 관련 사진 1부. 끝.