다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	다중이용업소 피난안내도 부착위치 행정지도 철저

1. 관련근거

○ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조

○ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제12조, 별표 2의2

2. 다중이용업소 「피난안내도의 비치 등」에 관한 사항이 2007.3.25. 시행되어 다중이용업소 영업장에 부착되어 피난안내에 활용되고 있으나, 다중이용업소 영업장마다 피난안내도가 제각각으로 부착되어 있어 유사시 피난안내도 찾기가 어렵고 대피안내 기능이 저하된다는 의견이 발생하고 있으니,

3. 각 소방서에서는 소방특별조사 등 다중이용업소 방문시 피난안내도 부착위치를 확인하고, 법률규정에 의거 가시성이 큰 장소(출입구 문 등)에 피난안내도가 부착될 수 있도록 행정지도에 만전을 기하기 바랍니다.

『다중이용업소의 안전관리에 관한 법률 시행규칙』 별표 2의2(피난안내도 비치 대상 등)

▣ 피난안내도 비치 대상 :  다중이용업의 영업장

(다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비치하지 않을 수 있다.)

가. 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33제곱미터 이하인 경우

나. 영업장내 구획된 실이 없고, 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구를 확인할 수 있는 경우

▣ 피난안내도 비치 위치

가. 영업장 주 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치

나. 구획된 실의 벽, 탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치

▣ 피난안내도 및 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용

가. 화재 시 대피할 수 있는 비상구 위치

나. 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난 동선

다. 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법

라. 피난 및 대처방법

▣ 피난안내도의 크기 및 재질

가. 크기: B4(257㎜×364㎜) 이상의 크기로 할 것. 다만, 각 층별 영업장의 면적 또는 영업장이 위치한 층의 바닥면적이 각각 400㎡ 이상인 경우에는 A3(297㎜×420㎜) 이상의 크기로 하여야 한다.

나. 재질: 종이(코팅처리한 것을 말한다), 아크릴, 강판 등 쉽게 훼손 또는 변형되지 않는 것으로 할 것

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,23개 소방서 예방과
담당자	김한림		검사지도팀장	代김기영		예방과장	08/26 윤영철
협조자
시행	예방과-18202	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1522	/전송	02-3706-1519	/		/	대시민공개