문서번호	인재기획과-9869
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
안상준		문영일	10/12 조완석
협조
	주무관		정명구

'21년 3분기 청사

전기설비 안전점검 결과 보고

2021. 10.

인재기획과

(시설관리팀)

'21년 3분기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

청사 전기설비에 대한 `21년 3분기 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 전기안전관리자 직무에 관한 고시(산업통상자원부 제2018-226호)

□ '21년 청사 전기설비 안전 관리 점검 계획(인재기획과-374, 2021.01.13.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 86개소

○ 특고압 및 저압수배전반 : 1개소(15면, 변압기 3대)

○ 비상발전기 : 1개소(90kW 1대)

○ 태양광 발전시설  : 5개소

○ 저압분전반 : 78개소

○ 전기차 충전기 : 1개소

□ 점검기간 : 2021. 9. 6. ~ 9. 30.

□ 점 검 자 : 공업7급 안상준, 전기운영7급 정명구

□ 점검내용

○ 열화상카메라를 사용하여 접속부 및 기기 이상 발열 상태 이상 유무

○ 지시계기 표시 상태 이상 유무

○ 소음 및 진동 발생 유무

○ 각종기기 손상 및 균열 발생 여부 등

□ 점검 사진

특고압수전반 열화상 측정	태양광 시설 열화상 측정	저압분전반 열화상 측정

Ⅲ		점검결과 및 조치 사항

□ 점검 결과

구 분	개 소	지적 사항	조치 사항	비고
특고압 수배전반	1개소 (15면)	없음	없음
비상발전기	1개소	없음	없음
태양광 발전시설	5개소	배움관 옥상 태양광 시설 인버터 고장	인버터 차단기 오프
저압분전반	78개소	1건	ELB 교체	ELB 불량
전기차 충전기	1개소	없음	없음

※ 세부사항은 점검표 확인

□ 세부 조치 사항 및 조치 계획

① 지적내용 : 창의관 5층 분전반 ELB 작동 불량 -1EA
현장사진	조치사항
	ELB 작동 불량 ⇒ 즉시 ELB 교체 완료

② 지적내용 : 배움관 옥상 태양광 시설 인버터 고장
현장사진	조치계획
	인버터는 파손이 심각하여 수리 불가 ⇒ 다른 모델 인버터 설치 및 전기공사 필요

붙 임 : 1. 수배전설비 점검표 1부.

.2. 태양광 설비 점검표 1부.

3. 저압분전반 점검표 1부.  끝.