			제2소화조 관리동 운영관리 일지
2021년 10월 09일(토요일) 주간: 제1조 한택수, 야간: 제2조 성무열 일근:	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00～24:00
주간: 한택수 야간: 성무열	성무열	이상영	류의창	10/12 최영효
제2처리장 소화조 운영현황
#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황	제1건조설비동폐열 회수펌프	#2 가스교반기 운영현황	#2 소화조 온도
점검 시간	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3조 A 2M-08-26-A	4조 B 2M-08-26-B	5조 C 2M-08-26-C	5조 D 2M-08-26-D	7조 E 2M-08-26-E	8조 F 2M-08-26-F	9조 G 2M-08-26-G	10조 H 2M-08-26-H	3조	4조	5조	7조	8조	9조	10조
㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	운휴	양호	양호	양호	양호	36.8	37.1	37.6	39.1	39.6	37.3	38.8
16:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	운휴	양호	양호	양호	양호	36.8	37.1	37.6	39.1	39.6	37.3	38.8
23:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	운휴	양호	양호	양호	양호	36.8	37.1	37.6	39.1	39.6	37.3	38.8
제3처리장 소화조 가온 운영현황
#3소화조 가온 순환펌프 가동현황	#3 소화조 온도
점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00	운	4.2	운	4.3	운	4.4	4.5	운	10:00	37.8	39.6	37.1	39.4	수리중	40.5	36.3
16:00	휴	4.2	휴	4.3	휴	4.4	4.5	휴	16:00	37.8	39.6	37.1	39.4	수리중	40.5	36.3
23:00	예비	4.2	예비	4.3	청소	4.4	4.5		23:00	37.8	39.6	37.1	39.4	수리중	40.5	36.3
#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)	#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)	#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)) (예스코겸용)현재 예스코사용중	#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코겸용)
가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검
09:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
18:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황	#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량	#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (ppm)	황화수소 유출농도 (ppm)	운영 및 정비 현황	발생량	발생량 계	46,114	N㎥/일	시간	#2 홀더	#3 A호	#3 B호	#3 C호
#2발생량	20,380	N㎥/일
10:00	9420	4300	1850	1150
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)	330	198	8	정상가동
#3발생량	25,734	N㎥/일
사용량	사용량 계	48,154	N㎥/일
16:00	9200	3800	2870	170
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)	165	395	20	정상가동
제1건조시설	6,624	N㎥/일
제2건조시설	13,024	N㎥/일
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)	370	20	0	정상가동 (전처리탑만 가동)
폐가스 소각	9번	0	N㎥/일	24:00	5470	3200	4520	770
10번	0	N㎥/일
예스코	28,506	N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)	일일정비 및 점검 사항
버너 No.	소화가스 공급압력 (mmH2O)	부하상태 암페어(A)	운영사항	◎ 제3소화조 습식탈황탑설비(5만) “링브러워A”고장으로 “링브로워B”로 전환 가동중 (액상촉매:순환,환원조)에어 공급용 ◎ 제2건조시설 보일러 저부하 감량운전, 보일러 3대 중 1대만 가동. ◎제3처리장 5만습식 에어펌프 압력조절 및 철킬레이트 수위 조절. ◎제2처리장 소화조 가스교반기 냉각수 배관 스트레이너 정비. ◎제3처리장 가스 이송브로워 B호기 가동중지. ◎ 2.3처리장 고/저온수 순환펌프 베어링,진동상태,메카니칼 누수 상태 점검 ◎ 2처리장 소화조 가온,가스교반,슬러지투입용(히터믹스배관)점검
냉각송풍기	가스브로워
9번	1,100	18	15	운 휴
10번	1,150	18	15	운 휴
기타	운 휴