투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	서울특별시 중구 보건소장(감염병관리과장)
(경유)
제목	레지오넬라 검사결과 회보(9/27 중구)

1. 감염병관리과-26639 (2021.9.28.) 호 관련입니다.

2. 레지오넬라균 균수(CFU/L)에 따른 대책은 아래표를 참고하시기 바랍니다.

- 레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책-

구분	균수	대책
냉각탑수	1×103 미만 검출	○ 적절한 관리 여부 확인 * 시설 관리 책임자에게 알리고 관리방법 점검 요청
	1×103 ∼ 1×104	○ 재검사하여 균수 재확인 ○ 균수가 같은 범위이거나 상승할 경우 청소 및 소독 등의 대책 강구 후 재검사
	1×104 초과	○ 청소·소독 조치 후 재검사 실시 ○ 관리방법 점검 및 개선
급수시설 냉·온수	1×102 ∼ 1×103	○ 균검출 검체 수에 따라 조치 수준결정 - (20％ 미만의 검체에서 검출된 경우) 재검사를 실시하여 다시 검출 시, 청소·소독 등 대책강구, 관리방법 점검 및 개선 후 재검사 - (20％ 이상의 검체에서 검출된 경우) 청소·소독 등 대책 강구, 관리방법 점검 및 개선 후 재검사
	1×103 초과	○ 필요시 검체 확보1) ○ 청소·소독 조치 ○ 소독 시행 수일 후 재검사 ○ 관리방법 점검 및 개선

1) 오염원 확인을 위해 추가로 채취해야하는 검체가 있는 경우 소독시행 전에 검체 채취

※ CFU : Colony Forming Unit

● 레지오넬라 폐렴 고위험군이 입원하는 의료기관 환경의 물 관리 기준은 불검출

* 고위험군 : 만성질환자(당뇨, 신부전, 간부전 등), 암환자, 만성폐질환자(만성폐쇄성 폐질환 등),                     면역저하자 또는 면역억제제 복용자(장기이식 환자 등), 50세 이상, 흡연자

● 레지오넬라증 환자 발생과 관련된 환경은 불검출을 목표로 함

붙 임 : 검사시험성적서(요약) 1부.  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	유진경		세균검사팀장	이집호		질병연구부장	전결 10/12 오영희
협조자
시행	질병연구부-12081	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02-570-3460	/전송	02-570-3418	/	sherlock2321@seoul.go.kr	/	부분공개(7)