문서번호	토지관리과-17534
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공간측량팀장	토지관리과장
김현영	이봉주	10/12 최영창

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(9월)

2021.  10.

도시계획국

(토지관리과)

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(9월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」의 안정적인 운영을 위하여 추진 중인 유지보수 용역결과와 장애조치 및 개선사항을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관: ㈜에프엘이에스

○ 유지보수 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구 분	내 용	수 량
H/W	GPS 수신기(Trimble Alloy)	5
	GPS 안테나(Ti-ChokeRing)	5
	VPN 장비(Weguard XTM365)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	네트워크 RTK 홈페이지(gnss.eseoul.go.kr)	1
	VRS3NET	1
	GNSS 변위모니터링 시스템	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간: 2021. 9. 1. ~ 9. 30.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 이상없음

· 고도화 서버 데이터 전송여부 확인(수신기)

· 안테나(보호덮개 파손여부, 지지대 고정여부)

· KT모뎀 및 서울시 보안장비(VPN), 전원공급(UPS)작동 및 배터리 충전상태 확인

- 네트워크 RTK 시스템 : 정상운영중

· 디스크용량, 수신기 접속상태, 실시간 데이터 전송 확인

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

· 후처리데이터(RINEX) 백업 확인

- 서버 로그 기록 삭제 등 확인

- 용산 위성기준점 기상데이터 전송프로그램(FTP Push) 상태

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- RTK Engine Module, RTX Engine Module(변위모니터링) 작동상태

○ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	조치(개선)대상	내 용
**********	******** ********	********************************************************
**********	******	***********************

□ 홈페이지 방문자 통계

○ 전  체

(단위:명)

년 도	누 계	2009 ~2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1~9월)
방문자수	628,164	382,628	42,297	40,505	46,176	49,226	33,144	34,188

○ 2021년 월별 실적

(단위:명)

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문자수	3,159	2,839	3,524	4,720	3,812	5,014	4,083	3,827	3,210

□ 기준국 수신 데이터 제공 실적

○ 전  체

(단위:건수)

년 도	누 계	2009~ 2012	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1~9월)
제공건수	234,080	32,445	7,070	32,948	26,237	6,279	19,905	109,196

○ 2021년 월별 실적

- RINEX 파일 제공실적 + 실시간 데이터(네트워크+기준국) 제공실적

(단위:건수)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제공건수	5,787	1,227	6,370	79,385	2,466	2,991	3,054	1,129	4,292

붙  임  2021년 9월 정기점검 보고서 1부.  끝.