“2021년 10월 점검의 날”실시결과 보고

결재	주무관	정수과장
	구연회	10/12 김경희

아리수 생산공정 중 약품 및 오존투입을 원활히 운영하기 위한 “약품투입설비 등 점검의 날”을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.  10.  12.

보고자  공업6급 구 연 회

1. 점검일시 : 1차 - 2021. 10.  5.(화) 09:30 ~ 15:30 (3시간)

2차 - 2021. 10. 12.(화) 09:00 ~ 15:00 (5시간30분)

2. 점검인원 : 1차 - 8명 (정수과 – 이승열, 구연회 / 제어실A팀 – 전철호, 이문석, 김종갑 / 정수시설과 – 엄용섭, 박노성, 김수준)

2차 - 5명 (정수시설과 – 엄용섭, 박노성, 김수준 / 설치업체 2인)

3. 점검대상 : 약품투입설비 및 오존주입설비

4. 점검시간 및 내용

차 수	시 간	장 소	점 검 내 용
1차	09:30~11:00	1,2계열 약품실	·응집제 변경 (PAHCS → PAC) ·주탱크 변경 (4호 → 1호) ·투입기 변경 (3→1호) 및 적정투입여부 확인
	14:00~15:30	3,4계열 약품실	·응집제 변경 (PAHCS → PAC) ·주탱크 변경 (3호 → 1호) ·투입기 변경 (3→1호) 및 적정투입여부 확인 ·1,2,3,4계열 응집제 투입기·배관 침전물 청소
2차	09:30~12:00 13:00~15:00	고도처리시설	※ 설치업체 정기점검으로 갈음 ·오존발생기 컨버터 냉각팬 교체(1,3,4호기) ·3, 4호기 컨버터 Pre-charge 개선 ·1, 3, 4호기 배관 버터플라이 밸브 교체 ·배오존파괴기 3호 촉매 40kg 교체

5. 향후계획

- 약품투입설비 : 매월 둘째주 화요일 점검시 투입기 변경(기존-매월 1일)

- 오존주입설비 : 12월경 오존발생기 전환운전 실시

- 차기 점검일(예정) : 11월 둘째주 화요일 (11.8.) 14시.  끝.