		중부수도사업소
CU********2*******A07***************E0500-1&
수신자		*****************************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 수질검사 신청 건에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리오니 수돗물 사용 시 참고하시기 바랍니다.

검사자	직급 :		주무관	성명 :		강나리	채수일자		2021.10.12.
검사일자	2021.10.12.						처리일자		2021.10.12.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도	NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.04			0.35		0.07
	구분	구리			아연			망간	염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미	무취
	결과									기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	잔류염소 부족

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 음용여부 확인을 위한 수질검사	- 수질검사결과, 저수조 사용에 따른 잔류염소 부족으로 음용시 끓여드시기 바랍니다.	- 수질검사결과서 현장설명 및 배부

끝.

								중부수도사업소장
주무관							강나리				수질팀장					김병찬					행정지원과장					10/12 최진경
협조자
시행			행정지원과-20612										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소																/
전화		02-3146-2133							/전송			02-3146-2244					/														/	부분공개(6)